## Лист1
Официальное представительство
BEG-RUSSIA
1115184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 39
[21 empty] | Минимальная (внутренняя) упаковка | [6 empty] | Транспортная упаковка (коробка) | [6 empty] | Аксессуары
Артикул поставщика | Наименование от поставщика | Группа/ семейство/ коллекция (1-й уровень иерархии каталога) | Серия (2-ой уровень иерархии каталога, предпочтительнее, "коммерческая серия") | Фото - датчик | Фото - Диапазон обнаружения | Фото - Схема подключения | Фото - Размеры | Паспорт товара | Ссылка на изображение товара в интернете | Ссылка на страницу товара на сайте поставщика | Код замены (для снятых с производства) | Краткое описание товара | Подробное описание товара | Полные технические характеристики товара | Код класса ETIM (если неизвестен, не указывать. Заполняется сотрудником РАЭК) | Гарантия производителя, мес. | Вес нетто единицы, кг | EAN единицы | Единица измерения (в тарифе) | Страна происхождения | М Количество, ед. изм. | М Длина, м | М Ширина, м | М Высота, м | М Вес брутто, кг | М Объем упаковки, м.кв. | М Штрих-код EAN 13 | Т Количество, ед. изм. | Т Длина, м | Т Ширина, м | Т Высота, м | Т Вес брутто, кг | Т Объем упаковки, м.кв. | Т Штрих-код EAN 13 | Аксессуар 1 | Аксессуар 2 | Аксессуар 3 | Аксессуар 4 | Аксессуар 5 | Аксессуар 6 | Аксессуар 7 | Аксессуар 8 | Аксессуар 9 | Аксессуар 10
92367 | CdS-T-SM /white | Датчики | Датчики освещенности | 92367_foto_01.jpg |  | 92367_foto_03.jpg | 92367_foto_04.jpg | CdS-T-SM_92367_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/43b/43b319c0337d777c5e4b4cc961c682a9.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1555.html?sphrase_id=354 |  | Сумеречный выключатель с дистанционным управлением и встроенным таймером, накладной монтаж / IP54 / белый |  Сумеречный выключатель LUXOMAT® CdS-T-SM с дистанционным управлением и встроенным таймером  Пульт ДУ LUXOMAT® IR-CdS-T – входит в комплект поставки и имеет больше функций, по сравнению с обычной системой управления с поворотным регулятором.  Программирование периодов энергосбережения при нажатии кнопки на встроенном таймере  Считывание актуального уровня освещенности при нажатии кнопки  Пульт ДУ IR-CdS-T входит в коплект поставки Примеры использования: Идеально подходит для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в вестибюлях, в фасадном и ландшафтном освещении. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP 54 / II / CE Габариты: Д47 x Ш57 x В 65мм Температура окружающей среды: -20 °C до +30 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульт ДУ: IR-CdS-T и IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Вт (cosφ=1), 1150 ВА (cosφ=0.5), Реле 16 A Функция энергосбережения: «Выключение света» Уровень освещенности:: 2 - 300 люкс |  | 60 | 0.17 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.085 | 0.1 | 0.093 | 0.225 | 0.0007905 | 4007529923670 | [7 empty] | 92368
92365 | CdS-R /white | Датчики | Датчики освещенности | 92365_foto_01.jpg |  | 92365_foto_03.jpg | 92365_foto_04.jpg | CdS-R_92365_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/415/4153865a94bd0f4962c7650d406ed9d2.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1556.html?sphrase_id=355 |  | Сумеречный выключатель с выносным сенсором освещенности, скрытый монтаж / IP20 / IP54 / белый | Сумеречный выключатель LUXOMAT® CdS-R с коммутационным реле и выносным сенсором, для установки в наружные светильники и для использования в распаечных коробках  Небольшие габариты  Плавное регулирование порога наступления темноты  Длина соединительной линии между фоточувствительным элементом и электроникой ок. 15 см, возможность удлинения макс. до 1,50 м Примеры использования: идеально подходит для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в вестибюлях, для установки в светильник. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: Корпус IP20 / II /CE Датчик IP54 / II /CE Габариты: Д 61 x Ш 23 x B 38 мм Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Вт, cosϕ = 1, 350 ВА, cosϕ = 0,4 Настройки времени: 10 - 15 cek Уровень освещенности: 2 - 300 люкс |  | 60 | 0.071 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.038 | 0.082 | 0.075 | 0.082 | 0.0002337 | 4007529923656
92369 | CdS-SM /white | Датчики | Датчики освещенности | 92369_foto_01.jpg |  | 92369_foto_03.jpg | 92369_foto_04.jpg | CdS-SM_92369_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/fdd/fddf19e02738a904f936ac86b2ed1dd4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1557.html?sphrase_id=356 |  | Сумеречный выключатель, накладной монтаж / IP54 / белый |  Сумеречный выключатель LUXOMAT® CdS-SM для автоматического включения и отключения освещения  Настройка уровня освещенности, установка задержки включения и отключения с помощью потенциометра снаружи  LED - индикация (мгновенная) для установки значения сумерки  Встроенная автоматическая функция -10 люкс/ задержка включения 40 сек и отключения 120 сек  Возможность двойного кабельного ввода  Большая соединительная коробка  Настенный и опорный монтаж  Закрывающийся корпус с пружинным зажимом Примеры использования: Идеально подходит для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в вестибюлях, фасадное и ландшафтное освещение. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP54 / II /CE Габариты: Д42x Ш80x В 96мм Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Вт, cosϕ = 1, 1150 ВА, cosϕ = 0,5 Настройки времени: 1 - 120 cek Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.195 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.078 | 0.085 | 0.134 | 0.22 | 0.00088842 | 4007529923694
92249 | CdS-FC /white | Датчики | Датчики освещенности | 92249_foto_01.jpg |  | 92249_foto_03.jpg | 92249_foto_04.jpg | CdS-FC_92249_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/21a/21aa8ad6237be9310c4091c5d969d8d4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1558.html?sphrase_id=357 |  | Сумеречный выключатель встраиваемый с дистанционным управлением, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Сумеречный выключатель с дистанционным управлением LUXOMAT® CdS-FC для потолочного монтажа  Настраиваемая задержка выключения с самоустанавливающимся порогом отключения при наступлении темноты  Плоская конструкция с высотой всего 6 мм Примеры использования: Идеально подходит для использования в местах общего пользования, лестничных клетках, офисах | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP20 / II /CE Габариты: Ø 80 x 74 мм Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульт ДУ: IR-CdS-FP и IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2000 Вт, cosϕ = 1, 1000 ВА, cosϕ = 0,5 Настройки времени: 5 cek - 30 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.104 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.1 | 0.118 | 0.194 | 0.001416 | 4007529922499 | [7 empty] | 92396
92563 | CdS-DALI/DSI-1C-SM /white | Датчики | Датчики освещенности | 92563_foto_01.jpg |  | 92563_foto_03.jpg | 92563_foto_04.jpg | CdS-DALI_DSI_SM_92563_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/770/77075022599459d1dfcaa0b8d68f473a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/206/1559.html?sphrase_id=358 |  | Сумеречный выключатель DALI, накладной монтаж / IP54 / белый | Сумеречный выключатель с дистанционным управлением LUXOMAT® CdS-DALI/DSI-1C-SM для накладного монтажа с интерфейсом DALI/DSI  Управление шины DALI, без полярности до 50 DALI устройств (только BroadCast), силовое реле для полного отключения освещения Диммировать освещение, устанавливать текущий порог освещенности и задавать время задержки, все эти функции доступны с помощью пульта ДУ IR-CdS Примеры использования: Идеально подходит для использования в местах общего пользования, лестничных клетках, офисах и, где есть естественное освещение и свет нужен постоянно. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP54 / II /CE Габариты: Ø 102 x 48 мм Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульт ДУ: IR-CdS и IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Вт, cosφ=1, 1150 ВА, cosφ=0,5 Настройки времени:1 мин - 30 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс DALI вывод: макс. 50 EB |  | 60 | 0.225 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.118 | 0.075 | 0.298 | 0.0010355 | 4007529925636 | [7 empty] | 92577 | 92199 | 92161
92562 | CdS-DALI/DSI-1C-FC /white | Датчики | Датчики освещенности | 92562_foto_01.jpg |  | 92562_foto_03.jpg | 92562_foto_04.jpg | CdS-DALI_DSI_FC_92562_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a76/a76b1873395cc454922a12565b5f7488.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/206/1560.html?sphrase_id=341 |  | Сумеречный выключатель DALI, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Сумеречный выключатель с дистанционным управлением LUXOMAT® CdS-DALI/DSI-1C-FC для встраемого монтажа с интерфейсом DALI/DSI  Управление шины DALI, без полярности до 50 DALI устройств (только BroadCast), силовое реле для полного отключения освещения Диммировать освещение, устанавливать текущий порог освещенности и задавать время задержки, все эти функции доступны с помощью пульта ДУ IR-CdS Примеры использования: Идеально подходит для использования в местах общего пользования, лестничных клетках, офисах и, где есть естественное освещение и свет нужен постоянно. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP20 / II /CE Габариты: Ø 80 x 75 мм Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульт ДУ: IR-CdS и IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Вт, cosφ=1, 1150 ВА, cosφ=0,5 Настройки времени:1 мин - 30 мин Уровень освещенности: 0 - 2000 люкс DALI вывод: макс. 50 EB |  | 60 | 0.127 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.099 | 0.232 | 0.0013785 | 4007529925629 | [7 empty] | 92577 | 92199
92589 | CdS-DIM-FC /white | Датчики | Датчики освещенности | 92589_foto_01.jpg |  | 92589_foto_03.jpg | 92589_foto_04.jpg | CdS-DIM_FC_92589_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/174/174003eff45e4079ca63e0b63d84a7c3.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/207/1561.html?sphrase_id=359 |  | Сумеречный выключатель с фукцией диммирования 1-10V, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Сумеречный выключатель с дистанционным управлением LUXOMAT® CdS-DIM-FC для встраемого монтажа с интерфейсом 1-10V  Управление шины 1-10V, без полярности до 50 устройств, силовое реле для полного отключения освещения Диммировать освещение, устанавливать текущий порог освещенности и задавать время задержки, все эти функции доступны с помощью пульта ДУ IR-CdS Примеры использования: Идеально подходит для использования в местах общего пользования, лестничных клетках, офисах и, где есть естественное освещение и свет нужен постоянно. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP20 / II /CE Габариты: Ø 79 x 76 мм Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульт ДУ: IR-CdS и IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Вт, cosφ=1, 1150 ВА, cosφ=0,5 Настройки времени:1 мин - 30 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс DIM вывод: 1 - 10 VDC, макс. 50 устройств |  | 60 | 0.135 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.097 | 0.23 | 0.0013506 | 4007529925896
92681 | TS-DD /white | Датчики | Датчики освещенности | 92681_foto_01.jpg |  | 92681_foto_03.jpg | 92681_foto_04.jpg | TS-DD_92681_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/bdc/bdcabb689a3317747af6f86db9729ba1.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1562.html?sphrase_id=360 |  | Сумеречный выключатель с электронным модулем на DIN-рейку и выносным датчиком освещенности / IP54 / белый | Сумеречный выключатель LUXOMAT® TS-DD с электронным модулем на DIN-рейку и выносным датчиком освещенности  Электронный модуль для монтажа на DIN-рейку обеспечивает удобную регулировку в распределительном шкафу  Специальный датчик освещенности для внутреннего и наружного монтажа (входит в комплект поставки)  Выключение приблизительно в 1,3-кратном пороге включения  При настройке нужного порога освещенности в люксах светодиод загорится в том случае, если этот порог соответствует силе дневного света в настоящий момент, задержка времени 20 сек не учитывается. Примеры использования: Идеально подходит для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в вестибюлях, в фасадном и ландшафтном освещении. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP54 / II /CE Габариты: Электронный модуль: Д 64 x Ш 17,5 x B 90мм Датчик освещенности: Д 63 x Ш 38 x B 58мм Температура окружающей среды: -35 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Нагрузка лампы: 1000 Вт, cosϕ = 1 Люминисцентные лампы 600 Вт Галогенные лампы 450 Вт Настройки времени: 8 cek - 40 сек Уровень освещенности: 1 - 100 люкс / 50 - 1000 люкс |  | 60 | 0.135 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.068 | 0.109 | 0.08 | 0.17 | 0.00059296 | 4007529926817
92320 | Mini-Clip LR1 /white | Датчики | Датчики освещенности | 92320_foto_01.jpg | 92320_foto_02.jpg | 92320_foto_03.jpg | 92320_foto_04.jpg | MiniClip LR1_92320_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/6af/6afc51bb1f8028286d66d57160edbc4a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1563.html?sphrase_id=361 |  | Сумеречный выключатель с комбинированной светометрией для постоянного освещения, с креплением на люминесцентных лампах T5 и T8, накладной монтаж / IP20 / белый |  Датчик освещенности LUXOMAT® MiniClip LR1 с комбинированной светометрией для плавного регулирования яркости постоянного освещения, закрепляется на люминесцентных лампах T5 и T8  Он позволяет измерять уровень освещенности пропорционально постоянному напряжению в диапазоне 1-10V постоянного тока, которое используется для системы управления ЭПРА с электронной регулировкой  Плавное диммирование позволяет регулировать яркость постоянного освещения, помещений с естественным светом  Настройка уровня освещенности, осуществляется с помощью поворотной рифленой сенсорной головки Примеры использования: офисы, конференц-залы, коридоры, учебные помещения | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Угол раствора: 140° Степень защиты: IP20 / II /CE Габариты: Ø 30,5 x Д72 мм (вкл. зажим) Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Выход: 1 - 10V постоянного тока, макс. 50 ЭПРА Длина линии управления: макс. 100 м Подключение: красный кабель (+), синий кабель (-) Диапазон регулировки: прибл. 400 ......... 1500 люкс |  | 60 | 0.0464 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.042 | 0.04 | 0.08 | 0.056 | 0.0001344 | 4007529923205
97001 | RC-plus next 130 /white | Датчики | Датчики движения | 97001_foto_01.jpg | 97001_foto_02.jpg | 97001_foto_03.jpg | 97001_foto_04.jpg | RC-plus next 130_97001_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/6a6/6a61a4deaa10ceedf78f63e1316b6893.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1564.html?sphrase_id=362 |  | Датчик движения уличный 130°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 130° белый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 130° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.285 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.38 | 0.002414 | 4007529970018 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97004 | 92467
97011 | RC-plus next 130 /brown | Датчики | Датчики движения | 97011_foto_01.jpg | 97011_foto_02.jpg | 97011_foto_03.jpg | 97011_foto_04.jpg | RC-plus next 130_97011_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/d82/d82681eb09875d05ea11bb1c8a84e2fb.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1565.html |  | Датчик движения уличный 130°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 130° коричневый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций. Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 130° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.28 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.365 | 0.002414 | 4007529970117 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97014 | 92467
97021 | RC-plus next 130 /black | Датчики | Датчики движения | 97021_foto_01.jpg | 97021_foto_02.jpg | 97021_foto_03.jpg | 97021_foto_04.jpg | RC-plus next 130_97021_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/452/4525f2b60a9f841afca21a4bac4b64d0.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1566.html |  | Датчик движения уличный 130°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 130° черный Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 130° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.27 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.365 | 0.002414 | 4007529970216 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97024 | 92467
97002 | RC-plus next 230 /white | Датчики | Датчики движения | 97002_foto_01.jpg | 97002_foto_02.jpg | 97002_foto_03.jpg | 97002_foto_04.jpg | RC-plus next 230_97002_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/278/2781608e2a759dcdf7db596943d74d1e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1567.html?sphrase_id=363 |  | Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 230° белый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 230° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.276 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.371 | 0.002414 | 4007529970025 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97004 | 92467
97012 | RC-plus next 230 /brown | Датчики | Датчики движения | 97012_foto_01.jpg | 97012_foto_02.jpg | 97012_foto_03.jpg | 97012_foto_04.jpg | RC-plus next 230_97012_PASPORT_RUS.pdf |  | http://www.beg-russia.ru/products/209/1568.html |  | Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 230° коричневый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 230° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.28 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.375 | 0.002414 | 4007529970124 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97014 | 92467
97022 | RC-plus next 230 /black | Датчики | Датчики движения | 97022_foto_01.jpg | 97022_foto_02.jpg | 97022_foto_03.jpg | 97022_foto_04.jpg | RC-plus next 230_97022_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e54/e54090e259fe4efbdbd4f2a6d45741aa.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1569.html |  | Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 230° черный Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 230° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.27 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.365 | 0.002414 | 4007529970223 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97024 | 92467
97042 | RC-plus next 230 /silver | Датчики | Датчики движения | 97042_foto_01.jpg | 97042_foto_02.jpg | 97042_foto_03.jpg | 97042_foto_04.jpg | RC-plus next 230_97042_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/5ab/5ab241c779d371ec1983a80a15cbcf48.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1570.html |  | Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / серебро | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 230° серебро Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 230° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.29 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.385 | 0.002414 | 4007529970421 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97043 | 92467
97003 | RC-plus next 280 /white | Датчики | Датчики движения | 97003_foto_01.jpg | 97003_foto_02.jpg | 97003_foto_03.jpg | 97003_foto_04.jpg | RC-plus next 280_97003_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/f8c/f8cc39dc9f7685ffb570e616ec493efc.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1571.html?sphrase_id=364 |  | Датчик движения уличный 280°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280° белый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 280° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.31 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.405 | 0.002414 | 4007529970032 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97004 | 92467
97013 | RC-plus next 280 /brown | Датчики | Датчики движения | 97013_foto_01.jpg | 97013_foto_02.jpg | 97013_foto_03.jpg | 97013_foto_04.jpg | RC-plus next 280_97013_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a26/a26d7f71fb2ac1b159d882da8a79bd78.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1572.html |  | Датчик движения уличный 280°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280° коричневый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 280° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.32 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.415 | 0.002414 | 4007529970131 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97014 | 92467
97023 | RC-plus next 280 /black | Датчики | Датчики движения | 97023_foto_01.jpg | 97023_foto_02.jpg | 97023_foto_03.jpg | 97023_foto_04.jpg | RC-plus next 280_97023_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/003/003d98870a32c47b6c672b137c8e803f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1573.html |  | Датчик движения уличный 280°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280° черный Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Экономия энергии благодаря динамичному регулированию времени работы Бесступенчатое ограничение диапазона обнаружения без отвертки Современный чувствительный элемент для более высокого качества обнаружения, при фронтальном движении Улучшенный режим проверки дальности действия Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек С помощью пульта дистанционного управления IR-RC можно настраивать множество различных функций Настенный, потолочный монтаж, монтаж на внешний и внутренние углы Ввод соединительного кабеля возможен сверху, снизу и с обратной стороны Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: для узких земельных участков, дорог, въездов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.5 Вт Диапазон обнаружения: 280° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-RC, IR-RC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1, 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 с — 16 мин или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.315 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.41 | 0.002414 | 4007529970230 | [7 empty] | 10880 | 92000 | 92090 | 97024 | 92467
92894 | RC-plus next 230 KNX /white | Датчики | Датчики движения | 92894_foto_01.jpg | 92894_foto_02.jpg | 97894_foto_03.jpg | 92894_foto_04.jpg | RC-plus next 230 KNX_92894_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/52c/52c43c3a8a674aa7deabee6ee9b5adb9.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1403.html?sphrase_id=365 |  | Датчик движения уличный 230° KNX, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый | Уличный датчик движения KNX с диапозоном обнаружения 230° белый Режим переключения, режим диммирования, slave режим, режим диммирования независимо от движения В базе данных B.E.G._Praesenzmelder_928xx_ V5.0, доступно несколько режимов работы: 1. Автоматический режим 2. Полуавтоматический режим 3. Slave режим 4. Режим диммирования независимо от движения Настройки освещенности и времени задержки, могут быть изменены для всех каналов используя объекты связи Три дополнительных канала коммутации - которые могут работать в зависимости от дневного света или независимо, управление освещением, HVAC устройствами (с временем задержки включения и выключения) или передачи телеграмм Burn-функция для прожега диммируемых ламп время от 1 до 100 часов, активация через обыекты связи или пульта ДУ LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объектов связи или пульта ДУ Дополнительные функции могут быть установлены с помощью пульта ДУ Монтаж на стены, потолок или угловой Заводские настройки 3 мин и 20 люкс | Сетевое напряжение: 24-30V постоянного тока от шины KNX Потребляемая мощность: 10мA Диапазон обнаружения: 230° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.277 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.36 | 0.002414 | 4007529928941 | [7 empty] | 92123 | 97004 | 92467 | 92726
92895 | RC-plus next 230 KNX /black | Датчики | Датчики движения | 92895_foto_01.jpg | 92895_foto_02.jpg | 97895_foto_03.jpg | 92895_foto_04.jpg | RC-plus next 230 KNX_92895_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/189/18948304dd86996df37b12e0c18ad9a4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1574.html |  | Датчик движения уличный 230° KNX, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный | Уличный датчик движения KNX с диапозоном обнаружения 230° черный Режим переключения, режим диммирования, slave режим, режим диммирования независимо от движения В базе данных B.E.G._Praesenzmelder_928xx_ V5.0, доступно несколько режимов работы: 1. Автоматический режим 2. Полуавтоматический режим 3. Slave режим 4. Режим диммирования независимо от движения Настройки освещенности и времени задержки, могут быть изменены для всех каналов используя объекты связи Три дополнительных канала коммутации - которые могут работать в зависимости от дневного света или независимо, управление освещением, HVAC устройствами (с временем задержки включения и выключения) или передачи телеграмм Burn-функция для прожега диммируемых ламп время от 1 до 100 часов, активация через обыекты связи или пульта ДУ LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объектов связи или пульта ДУ Дополнительные функции могут быть установлены с помощью пульта ДУ Монтаж на стены, потолок или угловой Заводские настройки 3 мин и 20 люкс | Сетевое напряжение: 24-30V постоянного тока от шины KNX Потребляемая мощность: 10мA Диапазон обнаружения: 230° Дальность действия: макс. 20м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 121 x Ш 71 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.259 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.2 | 0.085 | 0.142 | 0.352 | 0.002414 | 4007529928958 | [7 empty] | 92123 | 97024 | 92467 | 92726
91008 | LC-plus 280 /white | Датчики | Датчики движения | 91008_foto_01.jpg | 91008_foto_02.jpg | 91008_foto_03.jpg | 91008_foto_04.jpg | LC-plus 280_91008_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/225/225a12ca9e19feb432005e97c7b85b9a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1575.html?sphrase_id=366 |  | Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP44 / белый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280°, электронным управлением от микропроцессора, Цвет Белый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Регулируемая оптика круглой головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой, что позволяет обеспечить любые диапазоны обнаружения менее 280°, например 90, 130 или 230°. Пластины, в том числе для закрытия защиты от пролезания на 360°, включены в комплект поставки Настройка порога освещенности и времени включения с помощью двух потенциометров на нижней поверхности круглой головки Записанная заводская программа для мгновенного ввода в эксплуатацию с настроенным значением порога освещенности около 20 люкс и времени отключения 3 минуты Настенный монтаж или монтаж на внешний угл с помощью специального цоколя (входит в комплект поставки) Примеры использования: Контроль 2 сторон дома одновременно, въездов в гараж или на земельный участок, вход в дом, парковки. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 280° Дальность действия: макс.16м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 100 x Ш 68 x В 78 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-LC-plus, IR-LC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2000 Bт, cosφ =1, 1000 BА, cosφ =0,5 Настройки времени: 15 c - 16 мин. Уровень освещенности: 2 - 2500 люкс |  | 60 | 0.243 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.1 | 0.09 | 0.182 | 0.328 | 0.001638 | 4007529910083 | [7 empty] | 92093 | 92095 | 10880 | 10882 | 92467
91018 | LC-plus 280 /brown | Датчики | Датчики движения | 91018_foto_01.jpg | 91018_foto_02.jpg | 91018_foto_03.jpg | 91018_foto_04.jpg | LC-plus 280_91018_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ecb/ecbdf26e52705d86e010b6dd2230d7d2.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1576.html |  | Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP44 / коричневый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280°, электронным управлением от микропроцессора, Цвет коричневый Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Регулируемая оптика круглой головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой, что позволяет обеспечить любые диапазоны обнаружения менее 280°, например 90, 130 или 230°. Пластины, в том числе для закрытия защиты от пролезания на 360°, включены в комплект поставки Настройка порога освещенности и времени включения с помощью двух потенциометров на нижней поверхности круглой головки Записанная заводская программа для мгновенного ввода в эксплуатацию с настроенным значением порога освещенности около 20 люкс и времени включения 3 минуты Настенный монтаж или монтаж на внешний угл с помощью специального цоколя (входит в комплект поставки) Примеры использования: Контроль 2 сторон дома одновременно, въездов в гараж или на земельный участок, вход в дом, парковки. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 280° Дальность действия: макс.16м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 100 x Ш 68 x В 78 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-LC-plus, IR-LC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2000 Bт, cosφ =1, 1000 BА, cosφ =0,5 Настройки времени: 15 c - 16 мин. Уровень освещенности: 2 - 2500 люкс |  | 60 | 0.24 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.1 | 0.09 | 0.182 | 0.315 | 0.001638 | 4007529910182 | [7 empty] | 92093 | 92095 | 10880 | 10882 | 92467
91028 | LC-plus 280 /black | Датчики | Датчики движения | 91028_foto_01.jpg | 91028_foto_02.jpg | 91028_foto_03.jpg | 91028_foto_04.jpg | LC-plus 280_91028_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/b4b/b4b9aeb84a59f16ec7a1108a8c48e0eb.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1577.html |  | Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP44 / черный | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280°, электронным управлением от микропроцессора, Цвет черный Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Регулируемая оптика круглой головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой, что позволяет обеспечить любые диапазоны обнаружения менее 280°, например 90, 130 или 230°. Пластины, в том числе для закрытия защиты от пролезания на 360°, включены в комплект поставки Настройка порога освещенности и времени включения с помощью двух потенциометров на нижней поверхности круглой головки Записанная заводская программа для мгновенного ввода в эксплуатацию с настроенным значением порога освещенности около 20 люкс и времени включения 3 минуты Настенный монтаж или монтаж на внешний угл с помощью специального цоколя (входит в комплект поставки) Примеры использования: Контроль 2 сторон дома одновременно, въездов в гараж или на земельный участок, вход в дом, парковки. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 280° Дальность действия: макс.16м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 100 x Ш 68 x В 78 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-LC-plus, IR-LC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2000 Bт, cosφ =1, 1000 BА, cosφ =0,5 Настройки времени: 15 c - 16 мин. Уровень освещенности: 2 - 2500 люкс |  | 60 | 0.255 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.1 | 0.09 | 0.182 | 0.33 | 0.001638 | 4007529910281 | [7 empty] | 92093 | 92095 | 10880 | 10882 | 92467
91048 | LC-plus 280 /silver | Датчики | Датчики движения | 91048_foto_01.jpg | 91048_foto_02.jpg | 91048_foto_03.jpg | 91048_foto_04.jpg | LC-plus 280_91048_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e7a/e7a1f4373468d17f91067b0b304cc373.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1578.html |  | Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP44 / серебро | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 280°, электронным управлением от микропроцессора, Цвет серебро Защита от подкрадывания 360° для сплошного контроля Регулируемая оптика круглой головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой, что позволяет обеспечить любые диапазоны обнаружения менее 280°, например 90, 130 или 230°. Пластины, в том числе для закрытия защиты от пролезания на 360°, включены в комплект поставки Настройка порога освещенности и времени включения с помощью двух потенциометров на нижней поверхности круглой головки Записанная заводская программа для мгновенного ввода в эксплуатацию с настроенным значением порога освещенности около 20 люкс и времени включения 3 минуты Настенный монтаж или монтаж на внешний угл с помощью специального цоколя (входит в комплект поставки) Примеры использования: Контроль 2 сторон дома одновременно, въездов в гараж или на земельный участок, вход в дом, парковки. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 280° Дальность действия: макс.16м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 100 x Ш 68 x В 78 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-LC-plus, IR-LC-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2000 Bт, cosφ =1, 1000 BА, cosφ =0,5 Настройки времени: 15 c - 16 мин. Уровень освещенности: 2 - 2500 люкс |  | 60 | 0.245 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.1 | 0.09 | 0.182 | 0.32 | 0.001638 | 4007529910489 | [7 empty] | 92093 | 92095 | 10880 | 10882 | 92467
91001 | LC-Click-N 140 /white | Датчики | Датчики движения | 91001_foto_01.jpg | 91001_foto_02.jpg | 91001_foto_03.jpg | 91001_foto_04.jpg | LC-Click-N 140_91001_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a7f/a7f8bf189649c4596aab79171d94d210.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1579.html?sphrase_id=367 |  | Датчик движения уличный 140°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 140°. Цвет белый Защита от подкрадывания 180° для сплошного контроля 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 140° Дальность действия: 12 м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 103 x Ш 78 x В 78 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с — 20 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.215 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.102 | 0.088 | 0.155 | 0.285 | 0.0013913 | 4007529910014 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91011 | LC-Click-N 140 /brown | Датчики | Датчики движения | 91011_foto_01.jpg | 91011_foto_02.jpg | 91011_foto_03.jpg | 91011_foto_04.jpg | LC-Click-N 140_91011_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/301/3015bc6f3fb8c59ff3ccc48c06628fcf.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1580.html |  | Датчик движения уличный 140°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 140°. Цвет коричневый Защита от подкрадывания 180° для сплошного контроля 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 140° Дальность действия: 12 м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 103 x Ш 78 x В 78 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с — 20 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.22 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.102 | 0.088 | 0.155 | 0.29 | 0.0013913 | 4007529910113 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91021 | LC-Click-N 140 /black | Датчики | Датчики движения | 91021_foto_01.jpg | 91021_foto_02.jpg | 91021_foto_03.jpg | 91021_foto_04.jpg | LC-Click-N 140_91021_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/860/860c0fc840b65c5249865d847dc394d2.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1581.html |  | Датчик движения уличный 140°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 140°. Цвет черный Защита от подкрадывания 180° для сплошного контроля 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 140° Дальность действия: 12 м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Д 103 x Ш 78 x В 78 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с — 20 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.215 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.102 | 0.088 | 0.155 | 0.285 | 0.0013913 | 4007529910212 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91002 | LC-Click-N 200 /white | Датчики | Датчики движения | 91002_foto_01.jpg | 91002_foto_02.jpg | 91002_foto_03.jpg | 91002_foto_04.jpg | LC-Click-N 200_91002_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/464/4642b30eb87870a7747969e191659cf6.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1582.html?sphrase_id=368 |  | Датчик движения уличный 200°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 200°. Цвет белый Защита от подкрадывания 180° для сплошного контроля 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 200° Дальность действия: 12 м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Габариты: Д 103 x Ш 78 x В 78 мм Степень защиты: IP54 / II / CE Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с — 20 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.215 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.102 | 0.088 | 0.155 | 0.285 | 0.0013913 | 4007529910021 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91012 | LC-Click-N 200 /brown | Датчики | Датчики движения | 91012_foto_01.jpg | 91012_foto_02.jpg | 91012_foto_03.jpg | 91012_foto_04.jpg | LC-Click-N 200_91012_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e54/e549bb66ca34331bf515f04b545bf25b.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1583.html |  | Датчик движения уличный 200°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 200°. Цвет коричневый Защита от подкрадывания 180° для сплошного контроля 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 200° Дальность действия: 12 м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Габариты: Д 103 x Ш 78 x В 78 мм Степень защиты: IP54 / II / CE Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с — 20 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.22 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.102 | 0.088 | 0.155 | 0.29 | 0.0013913 | 4007529910120 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91022 | LC-Click-N 200 /black | Датчики | Датчики движения | 91022_foto_01.jpg | 91022_foto_02.jpg | 91022_foto_03.jpg | 91022_foto_04.jpg | LC-Click-N 200_91022_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/5aa/5aa0b8d67304f3310c56043436143b6d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1584.html |  | Датчик движения уличный 200°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный | Уличный датчик движения с диапазоном обнаружения 200°. Цвет черный Защита от подкрадывания 180° для сплошного контроля 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0.4 Вт Диапазон обнаружения: 200° Дальность действия: 12 м при движении в перпендикулярном направлении (тангенциальное движение) Габариты: Д 103 x Ш 78 x В 78 мм Степень защиты: IP54 / II / CE Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с — 20 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.22 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.102 | 0.088 | 0.155 | 0.29 | 0.0013913 | 4007529910229 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91051 | LC-Mini 120 /white | Датчики | Датчики движения | 91051_foto_01.jpg | 91051_foto_02.jpg | 91051_foto_03.jpg | 91051_foto_04.jpg | LC-Mini 120_91051_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/62e/62e52f6112c22ef825ce92ffd066bc6c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1585.html?sphrase_id=369 |  | Мини-датчик движения уличный 120°, радиус действия 10м., / IP44 / белый | Уличный мини-датчик движения с диапазоном обнаружения 120°. Цвет белый 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1.2 Вт Диапазон обнаружения: 120° Дальность действия: макс. 10 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 80 x Ш 55 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с - 10 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.145 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.083 | 0.073 | 0.098 | 0.17 | 0.00059378 | 4007529910519 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91071 | LC-Mini 120 /black | Датчики | Датчики движения | 91071_foto_01.jpg | 91071_foto_02.jpg | 91071_foto_03.jpg | 91071_foto_04.jpg | LC-Mini 120_91071_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/087/08733140918837b75c8582e12cca7db6.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1586.html |  | Мини-датчик движения уличный 120°, радиус действия 10м., / IP44 / черный | Уличный мини-датчик движения с диапазоном обнаружения 120°. Цвет черный 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1.2 Вт Диапазон обнаружения: 120° Дальность действия: макс. 10 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 80 x Ш 55 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с - 10 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.14 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.083 | 0.073 | 0.098 | 0.165 | 0.00059378 | 4007529910717 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91052 | LC-Mini 180 /white | Датчики | Датчики движения | 91052_foto_01.jpg | 91052_foto_02.jpg | 91052_foto_03.jpg | 91052_foto_04.jpg | LC-Mini 180_91052_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/543/54336c45d623721322455e29756598ac.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1587.html?sphrase_id=370 |  | Мини-датчик движения уличный 180°, радиус действия 10м., / IP44 / белый | Уличный мини-датчик движения с диапазоном обнаружения 180°. Цвет белый 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1.2 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 10 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 80 x Ш 55 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с - 10 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.145 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.073 | 0.087 | 0.098 | 0.17 | 0.0006224 | 4007529910526 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91072 | LC-Mini 180 /black | Датчики | Датчики движения | 91072_foto_01.jpg | 91072_foto_02.jpg | 91072_foto_03.jpg | 91072_foto_04.jpg | LC-Mini 180_91072_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ab5/ab501f9bd8e2638768c967b7a93b101a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1588.html |  | Мини-датчик движения уличный 180°, радиус действия 10м., / IP44 / черный | Уличный мини-датчик движения с диапазоном обнаружения 180°. Цвет черный 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1.2 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 10 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 80 x Ш 55 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с - 10 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.145 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.083 | 0.073 | 0.098 | 0.17 | 0.00059378 | 4007529910724 | [7 empty] | 92467 | 10880 | 10882
91065 | LC-Mini 180 /silver | Датчики | Датчики движения | 91065_foto_01.jpg | 91065_foto_02.jpg | 91065_foto_03.jpg | 91065_foto_04.jpg | LC-Mini 180_91065_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик движения уличный 180°, радиус действия 10м., / IP44 / серебро | Уличный мини-датчик движения с диапазоном обнаружения 180°. Цвет серебро 2 уровня регулировки сенсорной головки Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки Закрытие ненужных зон обнаружения с помощью пластин (шторок) с бесступенчатой регулировкой Порог освещенности и время отключения регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика Настенный монтаж Примеры использования: Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1.2 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 10 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Д 80 x Ш 55 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ = 1 Настройки времени: 4 с - 10 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
94325 | Indoor 140-L covering not included | Датчики | Датчики движения | 94325_foto_01.jpg | 94325_foto_02.jpg | 94325_foto_03.jpg | 94325_foto_04.jpg | Indoor 140-L_94325_PASPORT_RUS.pdf |  | http://www.beg-russia.ru/products/210/1589.html?sphrase_id=372 |  | Датчик присутствия настенный 120°, дальность действия 10м., с функцией ориентирующего освещения, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Настенный датчик присутствия со встроенной кнопкой Один канал для коммутации освещения Встроенный светодиодный светильник с функцией ориентирующего освещения и как ночник Расширение диапазона обнаружения возможно с дополнительным Indoor 140-L (макс. 5) Может быть использован как MASTER или SLAVE Рамки заказываются отдельно (доступно пять различных цветов) Примеры использования: Коридоры гостиниц, спальни, дома для престарелых | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,4 Вт Ночной свет: около 0,8 Вт Диапазон обнаружения: 120° Дальность действия: - фронтально 3 м - перпендикулярно 8 м Рек. монтажная высота 1 до 1,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 88 x Ш 88 x Г 52 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2000 Вт, cos φ = 1, 1000 ВA, cos φ = 0,5 Настройки времени: 15 с - 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.114 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.094 | 0.105 | 0.17 | 0.0008883 | 4007529943258 | [7 empty] | 94340 | 94341 | 94342 | 94343 | 94344 | 94345 | 94346
92623 | Indoor 180-R-FM 3-conductor-engineering covering included /white | Датчики | Датчики движения | 92623_foto_01.jpg | 92623_foto_02.jpg | 92623_foto_03.jpg | 92623_foto_04.jpg | Indoor 180-R_92623_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0c0/0c068c166705d5f6c51fd2f6323547e6.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1590.html?sphrase_id=373 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Комбинированный датчик движения/шума в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180° В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех известных компаний по производству выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Бесступенчатая регулировка уровня освещенности, чувствительности к шуму и времени задержки Монтажная высота 1,10–2,20 м Релейное исполнение с использованием трехпроводной технологии для индуктивных, емкостных и омических нагрузок Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью входящих в комплект поставки закрывающих пластин Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Вт, cos φ = 1, 1150 ВA, cos φ = 0,5 Настройки времени: 15 с - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.14 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.074 | 0.195 | 0.001013 | 4007529926237 | [7 empty] | 92141 | 92139 | 35126 | 35127 | 92018
92665 | Indoor 180-R-FM 3-conductor-engineering, covering not included | Датчики | Датчики движения | 92665_foto_01.jpg | 92665_foto_02.jpg | 92665_foto_03.jpg | 92665_foto_04.jpg | Sl Indoor 180-R_92665_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/f44/f446c868da0782e36a3070801367341c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1591.html?sphrase_id=374 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Комбинированный датчик движения/шума в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180°, без лицевой накладки Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех известных компаний по производству выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Бесступенчатая регулировка уровня освещенности, чувствительности к шуму и времени задержки Для монтажных высот 1,10–2,20 м Релейное исполнение с использованием трехпроводной технологии для индуктивных, емкостных и омических нагрузок Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью входящих в комплект поставки закрывающих пластин Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний Рамки заказываются отдельно! | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Вт, cos φ = 1, 1150 ВA, cos φ = 0,5 Настройки времени: 15 с - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.115 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.15 | 0.0006075 | 4007529926657 | [7 empty] | 92633 | 92634 | 92632 | 92630 | 92139 | 35126 | 35127 | 92018
92622 | Indoor 180-T-FM 2-conductor-engineering covering included /white | Датчики | Датчики движения | 92622_foto_01 .jpg | 92622_foto_02.jpg | 92622_foto_03.jpg | 92622_foto_04.jpg | Indoor 180-T_92622_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/fc1/fc1d0e79951d0b25878fcb3f9f77bfea.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1592.html?sphrase_id=375 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, двухпроводной TRIAC, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Комбинированный датчик движения/шума в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180° В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех известных компаний по производству выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Бесступенчатая регулировка уровня освещенности, чувствительности к шуму и времени задержки Для монтажных высот 1,10–2,20 м Симисторное исполнение в двухпроводной технологии, без нулевого провода, для работы ламп накаливания мощностью до 300 Вт Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью входящих в комплект поставки закрывающих пластин Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,3 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: макc. 300 Вт / мин. 40 Вт Настройки времени: 15 с - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.165 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.076 | 0.22 | 0.0010404 | 4007529926220 | [7 empty] | 92141
92664 | Indoor 180-T-FM 2-conductor-engineering, covering not included | Датчики | Датчики движения | 92664_foto_01.jpg | 92664_foto_02.jpg | 92664_foto_03.jpg | 92664_foto_04.jpg | SI Indoor 180-T_92664__PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/76c/76cb1e857f1cf44578a2444550fb5893.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1593.html?sphrase_id=376 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, двухпроводной TRIAC, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Комбинированный датчик движения/шума в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180°, без лицевой накладки Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех известных компаний по производству выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Бесступенчатая регулировка уровня освещенности, чувствительности к шуму и времени задержки Для монтажных высот 1,10–2,20 м Cимисторное исполнение в двухпроводной технологии TRIAC, без нулевого провода, для работы ламп накаливания мощностью до 300 Вт Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью входящих в комплект поставки закрывающих пластин Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний Рамки заказываются отдельно! | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,3 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: макc. 300 Вт / мин. 40 Вт Настройки времени: 15 с - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.14 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.175 | 0.0006075 | 4007529926640 | [7 empty] | 92633 | 92634 | 92632 | 92630 | 92139 | 35126 | 35127
92666 | Indoor 180-R-11-48V-3A-FM, covering not included European version | Датчики | Датчики движения | 92666_foto_01.jpg | 92666_foto_02.jpg | 92666_foto_03.jpg | 92666_foto_04.jpg | SI Indoor 180-R-11-48V-3A_92666_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/05a/05ad308397392f9b72932c17c9f20f29.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1594.html?sphrase_id=377 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, два канала NO по 3А, напряжение 11-48V AC/DC, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Настенный датчик движения Indoor 180-R-11-48V-3A с рабочим напряжением 11-48 В (шинные системы). Без лицевой накладки Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех известных компаний по производству выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Для монтажных высот 1,10–2,20 м Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний Рамки заказываются отдельно! | Сетевое напряжение: 11-48 B AC/DC Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 3 A, cosφ = 1 беспотенциальный контакт NO Настройки времени: 15 с - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.095 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.13 | 0.0006075 | 4007529926664 | [7 empty] | 92630 | 92632 | 92633 | 92634 | 92139 | 92141
92667 | Indoor 180-R-11-48V-RR-FM, covering not included European version | Датчики | Датчики движения | 92667_foto_01.jpg | 92667_foto_02.jpg | 92667_foto_03.jpg | 92667_foto_04.jpg | SI Indoor 180-R-11-48V_92667_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/957/957d84ffa329b242f2794a221cbbe956.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1595.html?sphrase_id=378 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, два реле по 100мА, напряжение 11-48V AC/DC, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Настенный датчик движения Indoor 180-R-11-48V-RR (версии с герконовым реле для малошумного переключения) с рабочим напряжением 11-48 В (шинные системы). Без лицевой накладки Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Для монтажных высот 1,10–2,20 м Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний Рамки заказываются отдельно! | Сетевое напряжение: 11-48 B AC/DC Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: с герконовым реле, 100 мA, cosφ=1 для особо малошумного переключения беспотенциальный контакт NO Настройки времени: 15 с - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.09 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.125 | 0.0006075 | 4007529926671 | [7 empty] | 92630 | 92632 | 92633 | 92634 | 92139 | 92141
92650 | Indoor 180-SC-FM, covering included European version /white | Датчики | Датчики движения | 92650_foto_01.jpg | 92650_foto_02.jpg | 92650_foto_03.jpg | 92650_foto_04.jpg | Indoor 180-SC_92650_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/163/1636352637e647b3533c06b4cc8ee494.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1596.html?sphrase_id=379 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., двухпроводной TRIAC, импульсный сигнал 0,1 сек., с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчик движения в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180° в качестве импульсного выключателя для автоматических выключателей лестничного освещения В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Бесступенчатая регулировка уровня освещенности и времени задержки Для монтажных высот 1,10–2,20 м (сбоку от двери или над дверью) Симисторное исполнение в двухпроводной технологии, без нулевого провода, только для работы с подходящими автоматическими выключателями лестничного освещения Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью входящих в комплект поставки закрывающих пластин Примеры использования: Контроль лестничных клеток, коридоров: просто заменить кнопку | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: макc. 200 мA / 230 В Настройки времени: длительность импульса: 0,1 ceк Подавление порогового значения сумерек: 1 мин. - 10 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.13 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.073 | 0.183 | 0.0009993 | 4007529926503 | [7 empty] | 92655
92668 | Indoor 180-SC-FM, covering not included European version | Датчики | Датчики движения | 92668_foto_01.jpg | 92668_foto_02.jpg | 92668_foto_03.jpg | 92668_foto_04.jpg | Sl Indoor 180-SC_92668_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/7a1/7a1fb7826b02cf99e35df63191d3e610.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1597.html?sphrase_id=380 |  | Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., двухпроводной TRIAC, импульсный сигнал 0,1 сек., без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Датчик движения в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180° в качестве импульсного выключателя для автоматических выключателей лестничного освещения. Без лицевой накладки Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех известных компаний по производству выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Бесступенчатая регулировка уровня освещенности и времени задержки Для монтажных высот 1,10–2,20 м Симисторное исполнение в двухпроводной технологии, без нулевого провода, только для работы с подходящими автоматическими выключателями лестничного освещения Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Исключение обнаружения в нижнем диапазоне датчика с помощью входящих в комплект поставки закрывающих пластин Примеры использования: Контроль лестничных клеток, коридоров: просто заменить кнопку Рамки заказываются отдельно! | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: макc. 200 мA / 230 В Настройки времени: длительность импульса: 0,1 ceк Подавление порогового значения сумерек: 1 мин. - 10 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс |  | 60 | 0.1 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.076 | 0.155 | 0.0010404 | 4007529926688 | [7 empty] | 92630 | 92632 | 92633 | 92634 | 92139 | 92655 | 35126 | 35127
92136 | Indoor 180-M-2C-FM, covering included /white | Датчики | Датчики движения | 92136_foto_01.jpg | 92136_foto_02.jpg | 92136_foto_03.jpg | 92136_foto_04.jpg | Indoor 180-M-2C_92136_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/c88/c8884a890bdf58db97f79217163e0907.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1598.html?sphrase_id=381 |  | Датчик присутствия настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, с доп. каналом NO (HVAC-3А), с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый датчик присутсвия/шума в исполнении MASTER устройства в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180° В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Измерение освещенности, оценка дневного и искусственного освещения Бесступенчатая регулировка уровня освещенности и времени задержки Для монтажных высот 1,10–2,20 м (сбоку от двери или над дверью) Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,1 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-2C, IR-Adapter c App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 сek — 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.16 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.076 | 0.215 | 0.0010404 | 4007529921362 | [7 empty] | 92159 | 92475 | 10880 | 10882
92661 | Indoor 180-M-2C-FM covering not included | Датчики | Датчики движения | 92661_foto_01.jpg | 92661_foto_02.jpg | 92661_foto_03.jpg | 92661_foto_04.jpg | SI Indoor 180-M-2C_92661_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/49e/49e7c20aca6f7c00d7ac07f19ce4b5c5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1599.html?sphrase_id=382 |  | Датчик присутствия настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, с доп. каналом NO (HVAC-3А), без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Датчик присутствия/шума в исполнении MASTER устройства в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180° Возможность комбинирования с рамкой пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОВК (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Измерение освещенности, оценка дневного и искусственного освещения Бесступенчатая регулировка уровня освещенности и времени задержки Для монтажных высот 1,10–2,20 м (сбоку от двери или над дверью) Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний Рамки заказываются отдельно! | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,1 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-2C, IR-Adapter c App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 15 сek — 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.115 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.15 | 0.0006075 | 4007529926619 | [7 empty] | 92159 | 92630 | 92632 | 92633 | 92634 | 92639 | 92475 | 92641 | 35126 | 35127
92892 | Indoor 180-KNX-FM, covering not included | Датчики | Датчики присутствия | 92892_foto_01.jpg | 92892_foto_02.jpg | 92892_foto_03.jpg | 92892_foto_04.jpg | Indoor 180-KNX_92892_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/88d/88da1fbf6881e5be0fe45bccb6087665.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/212/1600.html?sphrase_id=383 |  | Датчик присутствия настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, KNX, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Настенный датчик присутствия KNX с встроенным шинным интерфейсом При использовании прикладной программы B.E.G._ Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать в зависимости от дневного света или независимо Заданное значение освещенности и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ В комбинации с рамкой (размеры 50х50 мм внутри) 5 разных цветов Примеры использования: Контроль лестничных клеток, коридоров: просто заменить кнопку | Сетевое напряжение: 24 В постоянного тока от шины KNX Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: макс. 12 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.088 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.093 | 0.091 | 0.075 | 0.128 | 0.00063472 | 4007529928927 | [7 empty] | 92634 | 92633 | 92632 | 92641 | 92630 | 92123 | 92139 | 92726
92194 | PD3-1C-SM /white | Датчики | Датчики движения | 92194_foto_01.jpg | 92194_foto_02.jpg | 92194_foto_03.jpg | 92194_foto_04.jpg | PD3-1C_SM_92194_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/505/50516a779f3d7a82e9cf102fee8032d2.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1601.html?sphrase_id=384 |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP44 / белый | Потолочный датчик движения, с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Без возможности управления с пульта ДУ Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 59 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 30 с — 30 мин или импульс Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.168 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.118 | 0.074 | 0.24 | 0.0010216 | 4007529921942
92197 | PD3-1C-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92197_foto_01.jpg | 92197_foto_02.jpg | 92197_foto_03.jpg | 92197_foto_04.jpg | PD3-1C_FC_92197_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/88d/88dd09a37badd8d79ed7f90bb064ff5b.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1602.html?sphrase_id=385 |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Потолочный датчик движения, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Без возможности управления с пульта ДУ Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 59 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 30 с — 30 мин или импульс Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.122 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.172 | 0.00091258 | 4007529921973
92196 | PD3N-1C-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92196_foto_01.jpg | 92196_foto_02.jpg | 92196_foto_03.jpg | 92196_foto_04.jpg | PD3N-1C_FC_92196_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/051/05126ee65e422a4d9c58600a417ef6a4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1603.html?sphrase_id=386 |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP23 / II / CE Габариты: Ø 83 x В 81 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.125 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.094 | 0.094 | 0.13 | 0.176 | 0.0011487 | 4007529921966 | [7 empty] | 92199 | 92105
92190 | PD3N-1C-SM /white | Датчики | Датчики движения | 92190_foto_01.jpg | 92190_foto_02.jpg | 92190_foto_03.jpg | 92190_foto_04.jpg | PD3N-1C_SM_92190_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/4d1/4d1f6440b658804f18d38acfaf285e71.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1604.html?sphrase_id=387 |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP44 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения, с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты:Ø 106 x В 53 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.197 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.07 | 0.115 | 0.155 | 0.234 | 0.0012478 | 4007529921904 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92186 | PD3N-1C-FM /white | Датчики | Датчики движения | 92186_foto_01.jpg | 92186_foto_02.jpg | 92186_foto_03.jpg | 92186_foto_04.jpg | PD3N-1C_FM_92186_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/cbb/cbb60d85e42dc6571dc012c9243e66de.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1605.html |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, отдельных гаражей, передних, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.135 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.073 | 0.155 | 0.205 | 0.0013012 | 4007529921867 | [7 empty] | 92199 | 92105
92184 | PD3N-1C-FC Micro /white | Датчики | Датчики движения | 92184_foto_01.jpg | 92184_foto_02.jpg | 92184_foto_03.jpg | 92184_foto_04.jpg | PD3N-1C-Micro_FC_92184_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/d2c/d2ca05cd3a5dc37fd3763edc56af2c4c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1606.html?sphrase_id=388 |  | Датчик движения потолочный 360°, с шумовым сенсором, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения/шума, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Исполнение со встроенным акустическим сенсором для обнаружения лиц, которые в ином случае не опознавались бы, инфракрасными лучами датчика (например, в углах или за перегородками)! Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, душевых, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP23 / II / CE Габариты: Ø 83 x В 81 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.14 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.115 | 0.135 | 0.235 | 0.0017854 | 4007529921843 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92219 | PD3N-1C-SM Micro /white | Датчики | Датчики движения | 92219_foto_01.jpg | 92219_foto_02.jpg | 92219_foto_03.jpg | 92219_foto_04.jpg | PD3N-1C-Micro_SM_92219_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/be3/be3e8be1f86259ebf9f5f4cce8618849.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1607.html |  | Датчик движения потолочный 360°, с шумовым сенсором, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP44 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения/шума, с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Исполнение со встроенным акустическим сенсором для обнаружения лиц, которые в ином случае не опознавались бы инфракрасными лучами датчика (например, в углах или за перегородками)! Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, душевых, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 53 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.205 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.072 | 0.155 | 0.275 | 0.0012834 | 4007529922192 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92576 | PD3N-1C-NO-PF-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92576_foto_01.jpg | 92576_foto_02.jpg | 92576_foto_03.jpg | 92576_foto_04.jpg | PD3N-1C-NO-PF-FC_92576_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Датчик движения потолочный 360°, с контактом NO, диаметр действия 10м, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с круговым диапазоном обнаружения, и сухим контактом NO, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света с нулевым потенциалом Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, отдельных гаражей, передних, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP23 / II / CE Габариты: Ø 83 x В 81 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.138 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.116 | 0.12 | 0.137 | 0.237 | 0.001907 | 4007529925766
92198 | PD3N-2C-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92198_foto_01.jpg | 92198_foto_02.jpg | 92198_foto_03.jpg | 92198_foto_04.jpg | PD3N-2C_FC_92198_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/547/54778da29ab27cbd85105ebc6e25a1ae.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1608.html?sphrase_id=390 |  | Датчик движения потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, первый – для коммутации света и второй – для коммутации других потребителей, например: систем отопления, кондиционирования и вентиляции, а также освещения которое не зависит от естественного света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, туалетов. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,55 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP23 / II / CE Габариты: Ø 83 x В 81 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством): Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 3 A, 230 В, cosφ = 1 Настройки времени: от 5 сек до 120 мин. |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92199 | 92115 | 92159
92188 | PD3N-2C-FM /white | Датчики | Датчики движения | 92188_foto_01.jpg | 92188_foto_02.jpg | 92188_foto_03.jpg | 92188_foto_04.jpg | PD3N-2C_FM_92188_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/08b/08bdaeb655bc5bb2e3b262fddbf5466d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1609.html?sphrase_id=391 |  | Датчик движения потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Два канала коммутации, первый – для коммутации света и второй – для коммутации других потребителей, например: систем отопления, кондиционирования и вентиляции, а также освещения которое не зависит от естественного света. Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, гаражей, туалетов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,55 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - мелкие движения 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством): Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 3 A, 230 В, cosφ = 1 Настройки времени: от 5 сек до 120 мин. |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92199 | 92115 | 92159
92149 | PD4N-1C-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92149_foto_01.jpg | 92149_foto_02.jpg | 92149_foto_03.jpg | 92149_foto_04.jpg | PD4N-1C_FC_92149_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/2ac/2aca2e950ee0e4c7204bfa583db38965.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1610.html?sphrase_id=392 |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - Мелкие движения 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.19 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.075 | 0.265 | 0.00108 | 4007529921492 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92144 | PD4N-1C-SM /white | Датчики | Датчики движения | 92144_foto_01.jpg | 92144_foto_02.jpg | 92144_foto_03.jpg | 92144_foto_04.jpg | PD4N-1C_SM_92144_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0a3/0a3eb739618582021e44fcfeee241d31.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1611.html?sphrase_id=393 |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP44 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, накладной монтаж Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - Мелкие движения 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.215 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.125 | 0.093 | 0.31 | 0.0014764 | 4007529921447 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92151 | PD4N-1C-FM /white | Датчики | Датчики движения | 92151_foto_01.jpg | 92151_foto_02.jpg | 92151_foto_03.jpg | 92151_foto_04.jpg | PD4N-1C_FM_92151_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/535/535d61c6b94b6eca164f07262be418b5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1612.html |  | Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - Мелкие движения 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.19 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.123 | 0.125 | 0.095 | 0.26 | 0.0014606 | 4007529921515 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92274 | PD4N-1C-C-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92274_foto_01.jpg | 92274_foto_02.jpg | 92274_foto_03.jpg | 92274_foto_04.jpg | PD4N-1C-C_FC_92274_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/c0b/c0b61c05dbf3a485a6b14717de3cebf0.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1613.html?sphrase_id=394 |  | Датчик движения коридорный 360°, диаметр действия 40х24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: контроль длинных коридоров и т.д. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 16,0 - 20,0 м Степень защиты: IP23 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.19 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.265 | 0.001728 | 4007529922741 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92270 | PD4N-1C-C-SM /white | Датчики | Датчики движения | 92270_foto_01.jpg | 92270_foto_02.jpg | 92270_foto_03.jpg | 92270_foto_04.jpg | PD4N-1C-C_SM_92270_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/04a/04ad8b366c4e9ad5bcfc82e2aa833ea1.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1614.html?sphrase_id=395 |  | Датчик движения коридорный 360°, диаметр действия 40х24м., накладной монтаж / IP44 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, накладной монтаж Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция (гонг) Примеры использования: контроль длинных коридоров и т.д. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 16,0 - 20,0 м Степень защиты: IP44 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.225 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.315 | 0.0014844 | 4007529922703 | [7 empty] | 92199 | 92105 | 92159
92917 | PD9-DIGI-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92917_foto_01.jpg | 92917_foto_02.jpg | 92917_foto_03.jpg | 92917_foto_04.jpg | PD9-DIGI_FC_92917_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e1b/e1b2e7b9035eac8b74e3846643dc2a6f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1615.html?sphrase_id=396 |  | Мини-датчик движения 360°, с выносным блоком, диаметр действия 3м., скрытый монтаж, без сенсора освещенности / IP20 / белый | Мини-датчик движения специально для встраивания в светильники, без сенсора освещенности Один канал для коммутации света Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Размеры видимой части датчика – всего Ø 11 x 3 мм Очень маленький и компактный Коммутация только в зависимости от наличия движений Монтаж в отверстие диаметром около 11 мм в наружном кольце светильника Время задержки: регулируется вручную с помощью потенциометра в силовой части Примеры использования: для встраивания в потолочные светильники | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 3 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 18 x В 26 мм Силовая часть: Д 154 x Ш 40 x В 30 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ=1; 500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. |  | 60 | 0.146 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.14 | 0.16 | 0.052 | 0.229 | 0.0011648 | 4007529929177
92902 | PD9-1C-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92902_foto_01.jpg | 92902_foto_02.jpg | 92902_foto_03.jpg | 92902_foto_04.jpg | PD9-1C_FC_92902_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/621/621fbce47c8d1286cd0606366976a7af.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1616.html?sphrase_id=397 |  | Мини-датчик движения потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Мини-датчик движения для внутреннего применения,с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Настройка порога освещенности и времени включения с помощью потенциометров в сенсорной части! Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Коммутация только в зависимости от наличия движений Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: офисы, комнаты для совещаний, больницы, санузлы, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -перпендикулярно 10,00 м -фронтально 6,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ=1; 500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.12 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.172 | 0.05 | 0.073 | 0.17 | 0.0006278 | 4007529929023 | [7 empty] | 92235 | 92236 | 92237 | 92238 | 92958
92903 | PD9-1C-FC /silver | Датчики | Датчики движения | 92903_foto_01.jpg | 92903_foto_02.jpg | 92903_foto_03.jpg | 92903_foto_04.jpg | PD9-1C_FC_92903_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик движения потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / серебро | Мини-датчик движения для внутреннего применения,с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Настройка порога освещенности и времени включения с помощью потенциометров в сенсорной части! Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Коммутация только в зависимости от наличия движений Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: офисы, комнаты для совещаний, больницы, санузлы, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -перпендикулярно 10,00 м -фронтально 6,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ=1; 500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92934 | PD9-1C-GH-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92934_foto_01.jpg | 92934_foto_02.jpg | 92934_foto_03.jpg | 92934_foto_04.jpg | PD9-1C-GH_FC_92934_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/aff/aff7c4cc99f436a2b8a2bdaf70a6d9fb.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1617.html?sphrase_id=399 |  | Мини-датчик движения для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый | Мини-датчик движения для внутреннего применения, с круговым диапазоном обнаружения подходит для многоярусных складов, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Настройка порога освещенности и времени включения с помощью потенциометров в сенсорной части! Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Коммутация только в зависимости от наличия движений Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой, лестницы второй свет. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 6,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 49 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ=1; 500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.091 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.071 | 0.173 | 0.048 | 0.163 | 0.00058958 | 4007529929344 | [7 empty] | 92235 | 92236 | 92237 | 92238
92935 | PD9-1C-GH-FC /silver | Датчики | Датчики движения | 92935_foto_01.jpg | 92935_foto_02.jpg | 92935_foto_03.jpg | 92935_foto_04.jpg | PD9-1C-GH_FC_92935_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик движения для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / серебро | Мини-датчик движения для внутреннего применения, с круговым диапазоном обнаружения подходит для многоярусных складов, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Настройка порога освещенности и времени включения с помощью потенциометров в сенсорной части! Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Коммутация только в зависимости от наличия движений Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой, лестницы второй свет. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 6,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 49 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ=1; 500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92985 | PD9-1C-12-48V-FC /white | Датчики | Датчики движения | 92985_foto_01.jpg | 92985_foto_02.jpg | 92985_foto_03.jpg | 92985_foto_04.jpg | PD9-1C-12-48V_FC_92985_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/26c/26c434abd076b9be19b8fb0938b6cc05.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1618.html?sphrase_id=400 |  | Слаботочный мини-датчик движения потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок, 12-48V AC/DC / IP20 / белый | Мини-датчик движения для подключения к источнику питания 11-48 В, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света NO Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Ручная регулировка потенциометрами Имеет пружинные зажимы для быстрой и легкой установки непосредственно в светильники или подвесные потолки Примеры использования: кабинеты, коридоры, гардеробы, санузлы, прихожие | Сетевое напряжение: 12 - 48 В AC/DC Потребляемая мощность: около 0,25 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -перпендикулярно 10,00 м -фронтально 6,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 37 x В 45 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Bт, cosφ=1; 500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: импульс и от 30 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.107 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.173 | 0.073 | 0.158 | 0.00063145 | 4007529929856 | [7 empty] | 92235 | 92236 | 92237 | 92238 | 92958
94431 | HF-H-MD1 Standard /white | Датчики | Датчики движения | 94431_foto_01.jpg | 94431_foto_02.jpg | 94431_foto_03.jpg | 94431_foto_04.jpg | HF-H-MD1 Standard_94431_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/6f4/6f44e1ca7507c4f7a5b27721447cd097.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1619.html?sphrase_id=401 |  | Высокочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж, встраиваемый в светильник / IP20 / белый | Высокочастотный датчик движения для невидимой коммутации света, в частности для скрытого монтажа, встраиваемый в светильник Угол обнаружения 360° или 160° в зависимости от типа монтажа: на потолке или на стене Дальность действия, порог освещенности и время включения настраиваются с помощью потенциометров ВЧ-технология: 5,8 ГГц – реакция на мельчайшие движения Очень короткое время срабатывания Свет только по необходимости Примеры использования: встраивание в светильники, скрытые розетки или за обшивкой стен или потолка с достаточным распознаванием света для светового датчика | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,8 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): 2 - 10 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: B 26 x ш 103 x Г 53 мм Температура окружающей среды: от -35°C до +70°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1000 Вт, cosϕ = 1 Настройки времени: 5 сek — 25 мин. Уровень освещенности: 5 - 50 люкс Радар/ВЧ-технология: 5,8 ГГц, < 10 мВт |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
94401 | HF-MD1 /white | Датчики | Датчики движения | 94401_foto_01.jpg | 94401_foto_02.jpg | 94401_foto_03.jpg | 94401_foto_04.jpg | HF-MD1_94401_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/488/488761032432d92732d104ad641daab5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1620.html?sphrase_id=402 |  | Высокочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 8м., скрытый монтаж, встраиваемый в светильник / IP20 / белый | Высокочастотные датчики движения для невидимой коммутации света, в частности для скрытого монтажа, встраиваемый в светильни Угол обнаружения 360° или 160° в зависимости от типа монтажа: на потолке или на стене Дальность действия, порог освещенности и время включения настраиваются с помощью потенциометра ВЧ-технология: 5,8 ГГц – реакция на мельчайшие движения Очень короткое время срабатывания Свет только по необходимости Примеры использования: встраивание в светильники, скрытые розетки или за обшивкой стен или потолка с достаточным распознаванием света для светового датчика | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): 0,4 - 16 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: B 42 x ш 42 x Г 101 мм Температура окружающей среды: от -15°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1200 Вт, cosϕ = 1 Настройки времени: 5 с - 15 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс Радар/ВЧ-технология: 5,8 ГГц, < 10 мВт |  | 60 | 0.085 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.07 | 0.128 | 0.105 | 0.000448 | 4007529944019
94417 | HF-MD1 ESL /white | Датчики | Датчики движения | 94417_foto_01.jpg | 94417_foto_02.jpg | 94417_foto_03.jpg | 94417_foto_04.jpg | HF-MD1-ESL_94417_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0d6/0d6b4c611448470695d36cf27d6294c5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1621.html?sphrase_id=403 |  | Высокочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 8м., для люминесцентных светильников, скрытый монтаж, встраиваемый в светильник / IP20 / белый | Высокочастотный датчик движения для невидимой коммутации света, в частности для скрытого монтажа, встраиваемый в светильник Угол обнаружения 360° или 160° в зависимости от типа монтажа: на потолке или на стене Дальность действия, порог освещенности и время включения настраиваются с помощью потенциометра ВЧ-технология: 5,8 ГГц – реакция на мельчайшие движения Очень короткое время срабатывания Свет только по необходимости Для использования с люминисцентными лампами Примеры использования: встраивание в светильники, скрытые розетки или за обшивкой стен или потолка с достаточным распознаванием света для светового датчика | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): 0,4 - 16 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: B 42 x ш 42 x Г 101 мм Температура окружающей среды: от -15°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1200 Вт, cosϕ = 1 Настройки времени: (для использования с люминесцентными лампами) от 5 до 15 мин Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс Радар/ВЧ-технология: 5,8 ГГц, < 10 мВт |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
94402 | HF-MD2-SM /white | Датчики | Датчики движения | 94402_foto_01.jpg | 94402_foto_02.jpg | 94402_foto_03.jpg | 94402_foto_04.jpg | HF-MD2_94402_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/dda/dda4580cdcce2afc8163a6ad50db21d4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1622.html?sphrase_id=404 |  | Высокочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 8м., накладной монтаж / IP20 / белый | Высокочастотные датчики движения для невидимой коммутации света, для накладного мотажа Угол обнаружения 360° или 160° в зависимости от типа монтажа: на потолке или на стене Дальность действия, порог освещенности и время включения настраиваются с помощью потенциометра ВЧ-технология: 5,8 ГГц – реакция на мельчайшие движения Очень короткое время срабатывания Свет только по необходимости Примеры использования: морозильные камеры, общественные санузлы и т.д | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): 0,4 - 16 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 117 x H 45 мм Температура окружающей среды: от -15°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 1200 Вт, cosϕ = 1 Настройки времени: 5 сek — 15 мин. Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс Радар/ВЧ-технология: 5,8 ГГц, < 10 мВт |  | 60 | 0.145 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.118 | 0.153 | 0.18 | 0.0009027 | 4007529944026
92565 | PD2-M-1C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92565_foto_01.jpg | 92565_foto_02.jpg | 92565_foto_03.jpg | 92565_foto_04.jpg | PD2-M-1C_FC_92565_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8cd/8cd6607a10c30549cbbb799fceb8fe89.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1623.html?sphrase_id=405 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.155 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.117 | 0.1 | 0.25 | 0.0013806 | 4007529925650 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159
92550 | PD2-M-1C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92550_foto_01.jpg | 92550_foto_02.jpg | 92550_foto_03.jpg | 92550_foto_04.jpg | PD2-M-1C_SM_92550_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/2c3/2c3c24134cff1a2b8c899f2beffeda75.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1624.html?sphrase_id=406 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.151 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.116 | 0.074 | 0.216 | 0.0010129 | 4007529925506 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159 | 92161 | 92243
92555 | PD2-M-1C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92555_foto_01.jpg | 92555_foto_02.jpg | 92555_foto_03.jpg | 92555_foto_04.jpg | PD2-M-1C_FM_92555_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/2ed/2ed06902d7ec8798404d06de007cbf05.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1625.html |  | Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 98 x В 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.154 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.117 | 0.075 | 0.216 | 0.0010355 | 4007529925551 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159
92585 | PD4-M-1C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92585_foto_01.jpg | 92585_foto_02.jpg | 92585_foto_03.jpg | 92585_foto_04.jpg | PD4-M-1C_FC_92585_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/026/026dd1c1021f49c4ed52f46ce50c1fe4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1626.html?sphrase_id=407 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.205 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.275 | 0.001728 | 4007529925858 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159 | 10880 | 10882
92580 | PD4-M-1C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92580_foto_01.jpg | 92580_foto_02.jpg | 92580_foto_03.jpg | 92580_foto_04.jpg | PD4-M-1C_SM_92580_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/b6d/b6d559eec8749e53fc8a96fd4fd43707.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1627.html?sphrase_id=408 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 98 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.185 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.127 | 0.095 | 0.255 | 0.0015323 | 4007529925803 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159 | 10880 | 10882 | 92375 | 92161
92575 | PD4-M-1C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92575_foto_01.jpg | 92575_foto_02.jpg | 92575_foto_03.jpg | 92575_foto_04.jpg | PD4-M-1C_FM_92575_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/bb4/bb4c1ef8eb23788e829e1bbc09d9d497.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1628.html?sphrase_id=409 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 104 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.175 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.128 | 0.126 | 0.095 | 0.245 | 0.0015322 | 4007529925759 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159
92586 | PD4-M-1C-C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92586_foto_01.jpg | 92586_foto_02.jpg | 92586_foto_03.jpg | 92586_foto_04.jpg | PD4-M-1C-C_FC_92586_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8fb/8fb914a331cc6c3d4fe0d727cff9f72d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1629.html?sphrase_id=410 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NO диаметр действия 40х24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,7 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,00 м - фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.205 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.001728 | 4007529925865 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159 | 10880 | 10882
92587 | PD4-M-1C-C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92587_foto_01.jpg | 92587_foto_02.jpg | 92587_foto_03.jpg | 92587_foto_04.jpg | PD4-M-1C-C_SM_92587_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8cb/8cbed4052b11c56a185b49ba09a0d543.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1630.html?sphrase_id=411 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NO, диаметр действия 40х24м., накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, накладной монтаж Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,7 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,00 м - фронтально 20,00 м Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.27 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.13 | 0.128 | 0.097 | 0.34 | 0.0016141 | 4007529925872 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159 | 10880 | 10882
92480 | PD4-M-1C-C-PS-FC /white (positive safety) | Датчики | Датчики присутствия | 92480_foto_01.jpg | 92480_foto_02.jpg | 92480_foto_03.jpg | 92480_foto_04.jpg | PD4-M-1C-C-PS_FC_92480_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/136/136e1cc7b2762565b056b75e15a8044e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1631.html?sphrase_id=412 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NC, диаметр действия 40х24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в подвесной потолок Оснащен контактом NC, который в случае полного отказа датчика обеспечивает замыкание контакта; таким образом, подключенные источники освещения остаются постоянно включенными Самоконтроль, то есть постоянная проверка наиболее важных функций Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,7 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,00 м - фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.215 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.285 | 0.001728 | 4007529924806 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159 | 10880 | 10882 | 32693
92485 | PD4-M-1C-C-PS-SM /white (positive safety) | Датчики | Датчики присутствия | 92485_foto_01.jpg | 92485_foto_02.jpg | 92485_foto_03.jpg | 92485_foto_04.jpg | PD4-M-1C-C-PS_SM_92485_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/136/136e1cc7b2762565b056b75e15a8044e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1631.html?sphrase_id=412 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NC диаметр действия 40х24м., накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, накладной монтаж Оснащен контактом NC, который в случае полного отказа датчика обеспечивает замыкание контакта, таким образом, подключенные источники освещения остаются постоянно включенными Самоконтроль, то есть постоянная проверка наиболее важных функций Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,7 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,00 м - фронтально 20,00 м Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.285 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.13 | 0.127 | 0.095 | 0.355 | 0.0015685 | 4007529924851 | [7 empty] | 92199 | 92520 | 92159 | 10880 | 10882
92245 | PD4-M-1C-GH-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92245_foto_01.jpg | 92245_foto_02.jpg | 92245_foto_03.jpg | 92245_foto_04.jpg | PD4-M-1C-GH_SM_92245_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/33f/33fb48c5cc223dbcafd2cd40eb420b09.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1633.html?sphrase_id=413 |  | Датчик присутствия для высоких потолков 360°, диаметр действия 44х22м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с овальным диапазоном обнаружения и дальностью действия около 30 м, специально для многоярусных складов, накладной монтаж Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы: 3 мин. 1000 Люкс. Включение и выключение освещения, а также параметрирование с помощью пульта дистанционного управления IR-PD4-GH(обязательно) Информация по монтажу: При использовании на складах с большой монтажной высотой необходимо учитывать, что в поперечных проходах склада требуется устанавливать в датчик защитные шторки c целью обнаружения движения только в необходимых местах прохода Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,8 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: -перпендикулярно 44,00 м -фронтально 30,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 98 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-LD, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.17 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.127 | 0.095 | 0.24 | 0.0015323 | 4007529922451 | [7 empty] | 92215 | 92199 | 92161 | 10880 | 10882 | 92479 | 92159
92315 | PD5-M-1C-Clip /white | Датчики | Датчики присутствия | 92315_foto_01.jpg | 92315_foto_02.jpg | 92315_foto_03.jpg | 92315_foto_04.jpg | PD5-M-1C-Clip_92315_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/859/8598b477b2083348b1d8e890bf944c47.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1634.html?sphrase_id=414 |  | Датчики присутствия 360°, диаметр действия 10м., с креплением на люминесцентных лампах T5 и T8, накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж, для крепления на люминесцентных лампах T5 и T8 Один канал для коммутации света Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Офисы, производственные цеха, практически любые помещения, где используются подвесные световые полосы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 91,5 x Ш 60 x В 73 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.225 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.075 | 0.28 | 0.0010267 | 4007529923151 | [7 empty] | 92160 | 92159
92900 | PD9-M-1C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92900_foto_01.jpg | 92900_foto_02.jpg | 92900_foto_03.jpg | 92900_foto_04.jpg | PD9-M-1C_FC_92900_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/c53/c53b0b09a86b8a91f6b9d40635bbd3be.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1635.html?sphrase_id=415 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-1С, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 5 мин. - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.145 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.172 | 0.05 | 0.072 | 0.195 | 0.0006192 | 4007529929009 | [7 empty] | 92520 | 92235 | 92236 | 92237 | 92958
92901 | PD9-M-1C-FC-FC /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92901_foto_01.jpg | 92901_foto_02.jpg | 92901_foto_03.jpg | 92901_foto_04.jpg | PD9-M-1C_FC_92901_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / серебро | Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-1С, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 5 мин. - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92923 | PD9-M-1C-GH-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92923_foto_01.jpg | 92923_foto_02.jpg | 92923_foto_03.jpg | 92923_foto_04.jpg | PD9-M-1C-GH_FC_92923_PASPORT_RUS.pdf |  | http://www.beg-russia.ru/products/214/1636.html?sphrase_id=417 |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 6 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 49 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-1С, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 5 мин. - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.158 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.173 | 0.073 | 0.209 | 0.00063145 | 4007529929238 | [7 empty] | 92520 | 92235 | 92236 | 92237 | 92726
92925 | PD9-M-1C-GH-FC /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92925_foto_01.jpg | 92925_foto_02.jpg | 92925_foto_03.jpg | 92925_foto_04.jpg | PD9-M-1C-GH_FC_92925_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / серебро | Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Серийная импульсная функция Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 6 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 49 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-1С, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 5 мин. - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92912 | PD9-M-1C-SDB-IP65-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92912_foto_01.jpg | 92912_foto_02.jpg | 92912_foto_03.jpg | 92912_foto_04.jpg | PD9-M-1C-SDB-IP65_FC_92912_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/51c/51c4a67a1be9579c4da028cca788b15d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1637.html?sphrase_id=418 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Возможность подключения одного SLAVE устройства для недорогого расширения диапазона обнаружения! Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления Серийная импульсная функция Примеры использования: Ванные комнаты, душевые кабины, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 2,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: Датчик: IP65 / III / CE Силовая часть: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 28 мм Силовая часть: Д 154 x Ш 38 x В 25 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD9, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.24 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.159 | 0.054 | 0.138 | 0.32 | 0.0011849 | 4007529929122 | [7 empty] | 92201 | 92159
92913 | PD9-M-1C-SDB-IP65-FC /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92913_foto_01.jpg | 92913_foto_02.jpg | 92913_foto_03.jpg | 92913_foto_04.jpg | PD9-M-1C-SDB-IP65_FC_92913_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/18f/18f3cc8774ce656b2f0e5eee48551274.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1638.html?sphrase_id=419 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / серебро | Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Возможность подключения одного SLAVE устройства для недорогого расширения диапазона обнаружения! Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления Серийная импульсная функция Примеры использования: Ванные комнаты, душевые кабины, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 2,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: Датчик: IP65 / III / CE Силовая часть: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 28 мм Силовая часть: Д 154 x Ш 38 x В 25 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD9, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.244 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.054 | 0.162 | 0.142 | 0.322 | 0.0012422 | 4007529929139 | [7 empty] | 92201 | 92159
92915 | PD9-S-IP65-SDB-FC only detector | Датчики | Датчики присутствия | 92915_foto_01.jpg | 92915_foto_02.jpg | 92915_foto_03.jpg | 92915_foto_04.jpg | PD9-S-SDB_FC_92915_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/874/874ab655046a9f4bffc68bbec90900da.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1639.html?sphrase_id=420 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / только сенсорная часть белая | Мини-датчик присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в подвесной потолок или встраивания непосредственно в светильники, для комбинации ведущего и SLAVE устройств Датчик присутствия с наименьшими размерами Класс защиты IP65 для влажных помещений Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Ванные комнаты, душевые кабины, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 2,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP65 / III / CE Габариты: Ø 36 x В 37 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.09 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.116 | 0.073 | 0.13 | 0.00097382 | 4007529929153 | [7 empty] | 92235 | 92236
92931 | PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92931_foto_01.jpg | 92931_foto_02.jpg | 92931_foto_03.jpg | 92931_foto_04.jpg | PD9-M-1C-SDB-IP65-GH_FC_92931_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0ce/0ce7d0301b802dd388d825ceb7a6a5da.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1640.html?sphrase_id=421 |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP65 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Возможность подключения одного SLAVE устройства для недорогого расширения диапазона обнаружения! Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления Исполнение со специальной линзой и пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Примеры использования: Ванные комнаты, душевые кабины, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 2,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 6 м Степень защиты: Датчик: IP65 / III / CE Силовая часть: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 28 мм Силовая часть: Д 154 x Ш 38 x В 25 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD9, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.242 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.14 | 0.16 | 0.053 | 0.32 | 0.0011872 | 4007529929313 | [7 empty] | 92201 | 92159 | 92726 | 92933
92932 | PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92932_foto_01.jpg | 92932_foto_02.jpg | 92932_foto_03.jpg | 92932_foto_04.jpg | PD9-M-1C-SDB-IP65-GH_FC_92932_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP65 / серебро | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом) Возможность подключения одного SLAVE устройства для недорогого расширения диапазона обнаружения! Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления Исполнение со специальной линзой и пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Примеры использования: Ванные комнаты, душевые кабины, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 2,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 6 м Степень защиты: Датчик: IP65 / III / CE Силовая часть: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 28 мм Силовая часть: Д 154 x Ш 38 x В 25 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD9, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.359 |  | шт | Германия | 1 шт. |  |  |  | 0.359 |  | 4007529929320
92933 | PD9-S-SDB-IP65-GH-FC only detector /white | Датчики | Датчики присутствия | 92933_foto_01.jpg | 92933_foto_02.jpg | 92933_foto_03.jpg | 92933_foto_04.jpg | PD9-S-SDB-GH_FC_92933_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/554/55467df708eda123e50a854e2c28a76a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1641.html?sphrase_id=423 |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP65 / только сенсорная часть белая | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Датчик присутствия с наименьшими размерами Класс защиты IP65 для влажных помещений Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Ванные комнаты, душевые кабины, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 2,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): макс. 6 м Степень защиты: IP65 / III / CE Габариты: Ø 36 x В 52 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.131 |  | шт | Германия | 1 шт. |  |  |  | 0.131 |  | 4007529929337
92712 | PICO-M-1C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92712_foto_01.jpg | 92712_foto_02.jpg | 92712_foto_03.jpg | 92712_foto_04.jpg | PICO-M-1C_FC_92712_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ab6/ab6b13e26434fcfd053d5a9604342134.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1642.html?sphrase_id=424 |  | Мини-датчик присутствия 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP65 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников Мгновенный ввод в эксплуатацию с использованием заводских настроек Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления Монтаж с зажимным кольцом для светильников или с перьями для подвесных потолков 1,5-м соединительный провод Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP65 / II / CE Габариты: Ø 33 x В 60 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 5 мин. - 30 мин. или импульс Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.2 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.137 | 0.055 | 0.105 | 0.25 | 0.00079118 | 4007529927128 | [7 empty] | 92520
92583 | PD11-M-1C-FLAT-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92583_foto_01.jpg | 92583_foto_02.jpg | 92583_foto_03.jpg | 92583_foto_04.jpg | PD11-M-1C-FLAT_FC_92583_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/42f/42f2fcc84f6061706a634cfd25f22a39.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1643.html?sphrase_id=425 |  | Датчик присутствия 360°, диаметр действия 9м., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый | Ультра плоский датчик присутствия без дополнительной силовой части, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Всего 0,85 мм видимая высота датчика! Один канал для коммутации света Легкое управление с помощью удобного пульта ДУ Возможность подключения Slave устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Имеет пружинные зажимы для быстрой и легкой установки непосредственно в светильники или подвесные потолки Заводская настройка 10 мин. и 500 люкс Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 6,00 м -перпендикулярно 9,00 м -фронтально 3,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 52 x В 60 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Замыкающий контакт/NO с контактом вольфрама Настройки времени: 5 мин. - 30 мин. или тест с помощью пульта ДУ Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.095 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.067 | 0.102 | 0.135 | 0.155 | 0.00092259 | 4007529925834 | [7 empty] | 92520
92874 | PD1N-M-2C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92874_foto_01.jpg | 92874_foto_02.jpg | 92874_foto_03.jpg | 92874_foto_04.jpg | PD1N-M-2C_FC_92874_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/428/428d9c68aa7b809d614db553cdb32392.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1644.html?sphrase_id=426 |  | Датчики присутствия 360°, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с почти квадратным диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия (Ø): -сидя 4,2 x 4,2 м -перпендикулярно 7,5 x 7,5 м -фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 92121
92877 | PD1N-M-2C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92877_foto_01.jpg | 92877_foto_02.jpg | 92877_foto_03.jpg | 92877_foto_04.jpg | PD1N-M-2C_SM_92877_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/aed/aed9791cb134cf30446b7be46f87425a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1645.html?sphrase_id=427 |  | Датчики присутствия 360°, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с почти квадратным диапазоном обнаружения, накладной монтаж Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия (Ø): -сидя 4,2 x 4,2 м -перпендикулярно 7,5 x 7,5 м -фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 92121
92870 | PD1N-M-2C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92870_foto_01.jpg | 92870_foto_02.jpg | 92870_foto_03.jpg | 92870_foto_04.jpg | PD1N-M-2C_FM_92870_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/41f/41fed48472136fac2966b0abb12b677f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1646.html |  | Датчики присутствия 360°, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с почти квадратным диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия (Ø): -сидя 4,2 x 4,2 м -перпендикулярно 7,5 x 7,5 м -фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 92121
92165 | PD2-M-2C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92165_foto_01.jpg | 92165_foto_02.jpg | 92165_foto_03.jpg | 92165_foto_04.jpg | PD2-M-2C_FC_92165_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/c47/c472696e2f40cc6f88392a635c3fcbfe.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1647.html?sphrase_id=428 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.155 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.098 | 0.25 | 0.0013646 | 4007529921652 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 92220 | 92250 | 92240 | 92241
92150 | PD2-M-2C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92150_foto_01.jpg | 92150_foto_02.jpg | 92150_foto_03.jpg | 92150_foto_04.jpg | PD2-M-2C_SM_92150_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/69c/69c1e22bf61be82108d625b1a7dcab66.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1648.html?sphrase_id=429 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.155 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.115 | 0.073 | 0.225 | 0.0010074 | 4007529921508 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 92161 | 92243
92155 | PD2-M-2C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92155_foto_01.jpg | 92155_foto_02.jpg | 92155_foto_03.jpg | 92155_foto_04.jpg | PD2-M-2C_FM_92155_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/431/431b0bd9f104425cb269387f5727ce84.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1649.html?sphrase_id=430 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 98 x В 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.135 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.098 | 0.205 | 0.0013646 | 4007529921553 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199
92148 | PD4-M-2C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92148_foto_01.jpg | 92148_foto_02.jpg | 92148_foto_03.jpg | 92148_foto_04.jpg | PD4-M-2C_FC_92148_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/c73/c7381dad43b40d3df63826cc14b77c57.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1650.html?sphrase_id=431 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.2 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.275 | 0.001728 | 4007529921485 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 10880 | 10882
92140 | PD4-M-2C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92140_foto_01.jpg | 92140_foto_02.jpg | 92140_foto_03.jpg | 92140_foto_04.jpg | PD4-M-2C_SM_92140_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/9a9/9a99f54444310b5d0bcfd9b28837302a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1651.html |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м, накладной монтаж Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.275 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.125 | 0.093 | 0.345 | 0.0014764 | 4007529921409 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 10880 | 10882 | 92376
92255 | PD4-M-2C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92255_foto_01.jpg | 92255_foto_02.jpg | 92255_foto_03.jpg | 92255_foto_04.jpg | PD4-M-2C_FM_92255_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/13e/13eaf67fe580e848798dc38e91ba5c27.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1652.html?sphrase_id=432 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м, скрытый монтаж в установочную коробку Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.18 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.25 | 0.0014844 | 4007529922550 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 10880 | 10882
92143 | PD4-M-2C-C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92143_foto_01.jpg | 92143_foto_02.jpg | 92143_foto_03.jpg | 92143_foto_04.jpg | PD4-M-2C-C_FC_92143_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8cf/8cf900c35363959a70065cff40dfed36.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1653.html?sphrase_id=433 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,00 м - фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.2 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.275 | 0.001728 | 4007529921430 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 10880 | 10882 | 32693
92440 | PD4-M-2C-C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92440_foto_01.jpg | 92440_foto_02.jpg | 92440_foto_03.jpg | 92440_foto_04.jpg | PD4-M-2C-C_SM_92440_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/247/247ef5c71da40aa59e292e8089537ff3.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1654.html?sphrase_id=434 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 40х20м., накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, накладной монтаж Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,00 м - фронтально 20,00 м Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.28 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.128 | 0.095 | 0.35 | 0.00152 | 4007529924400 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 10880 | 10882 | 92441 | 32691 | 92376
92443 | PD4-M-2C-C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92443_foto_01.jpg | 92443_foto_02.jpg | 92443_foto_03.jpg | 92443_foto_04.jpg | PD4-M-2C-C_FM_92443_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/35d/35d1e1036703cbb454a875e2aeea1bbb.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1655.html?sphrase_id=435 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в установочную коробку Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,00 м - фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 104 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.175 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.127 | 0.095 | 0.245 | 0.0015323 | 4007529924431 | [7 empty] | 92475 | 92159 | 92199 | 10880 | 10882 | 32693
92976 | PD9-M-1C-HVAC-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92976_foto_01.jpg | 92976_foto_02.jpg | 92976_foto_03.jpg | 92976_foto_04.jpg | PD9-M-2C_FC_92976_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0cf/0cfc491880a16e53a401b579fb4b34fe.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1656.html?sphrase_id=436 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для внутреннего применения, в исполнении ведущего (Master) устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Возможность подключения SLAVE устройств для расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ для настройки с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, больницы, парадные, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 4,0 м -перпендикулярно 10,00 м -фронтально 6,00 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x 28 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: импульс и от 15 сек до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.185 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.173 | 0.073 | 0.236 | 0.00063145 | 4007529929764 | [7 empty] | 92958 | 92475 | 92159 | 92238 | 92237 | 92235
92251 | PD4-M-2C-DUO-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92251_foto_01.jpg | 92251_foto_02.jpg | 92251_foto_03.jpg | 92251_foto_04.jpg | PD4-M-2C-DUO_FC_92251_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/1a7/1a71fe94f3735df7c7584e43a8929b7d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1657.html?sphrase_id=437 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м, скрытый монтаж в подвесной потолок Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая вдали от окна Два раздельных канала для коммутации света Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DUO Примеры использования: Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DUO, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 до 120 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.21 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.285 | 0.001728 | 4007529922512 | [7 empty] | 92159 | 92199 | 10880 | 10882 | 92092 | 92726
92252 | PD4-M-2C-DUO-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92252_foto_01.jpg | 92252_foto_02.jpg | 92252_foto_03.jpg | 92252_foto_04.jpg | PD4-M-2C-DUO_FM_92252_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/645/6453b1632448863f7f0db95d2b260fc1.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1658.html?sphrase_id=438 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м, накладной монтаж Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая вдали от окна Два раздельных канала для коммутации света Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DUO Примеры использования: Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DUO, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 до 120 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.185 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.255 | 0.0014844 | 4007529922529 | [7 empty] | 92159 | 92199 | 10880 | 10882 | 92092 | 92726
92158 | PD4-M-2C-DUO-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92158_foto_01.jpg | 92158_foto_02.jpg | 92158_foto_03.jpg | 92158_foto_04.jpg | PD4-M-2C-DUO_SM_92158_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a64/a649d5eb74975635dff815680dcb1982.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1659.html?sphrase_id=439 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку/ IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м, скрытый монтаж в установочную коробку Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая вдали от окна Два раздельных канала для коммутации света Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DUO Примеры использования: Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DUO, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 до 120 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.27 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.117 | 0.097 | 0.33 | 0.0013392 | 4007529921584 | [7 empty] | 92159 | 92199 | 10880 | 10882 | 92092 | 92726
92760 | PD4-M-2C-DS-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92760_foto_01.jpg | 92760_foto_02.jpg | 92760_foto_03.jpg | 92760_foto_04.jpg | PD4-M-2C-DS_FС_92760_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/d94/d94a1d45df0733b969abe22fecb1afb5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1660.html?sphrase_id=440 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, с возможностью переключения с двух разных силовых сетей, управление аварийными светильниками, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчик присутствия для подключения к двум фазам, скрытый монтаж в подвесной потолок 2 канала для переключения света: система освещения может быть разделена на две отдельные группы освещения Функционирует как MASTER устройство Возможность увеличить диапазон обнаружения с помощью дополнительного устройства PD4-М-2С-DS-FС, который настраивается как SLAVE устройство Возможно ручное управление с помощью кнопочного выключателя Большой набор функций для управления с помощью пульта ДУ Заводская настройка 10 мин и 500 люкс Примеры использования: аварийные сети питания, например, в больницах или в центрах обработки данных | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 117 x В 100 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 2 замыкающих контакта/NO с вольфрамовым контактом Настройки времени: импульс и от 15 сек. до 30 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.325 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.123 | 0.124 | 0.15 | 0.45 | 0.0022878 | 4007529927609 | [7 empty] | 92520 | 92159 | 92199
92746 | PD4-M-TRIO-3P-C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92746_foto_01.jpg | 92746_foto_02.jpg | 92746_foto_03.jpg | 92746_foto_04.jpg | PD4-M-TRIO-C-3P_FC_92746_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8ba/8ba6d2d046c2f6ff08682d9a79024a24.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1661.html?sphrase_id=441 |  | Датчик присутствия корридорный 360°, двухканальный, с контактом NC, диаметр действия 40х24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчик присутствия для переключения различных фаз подключенного освещения, скрытый монтаж в подвесной потолок Коммутационные каналы замыкаются в случае скачков напряжения; освещение остается включенным, пока подключены обе фазы питания светильников Функционирует как MASTER устройство Возможность подключения SLAVE устройств для расширения диапазона обнаружения! Возможно ручное переключение с помощью 2-кнопочного выключателя Большой набор функций для управления с помощью пульта ДУ Примеры использования: аварийные сети питания, такие как в больницах или в центрах обработки данных. Для мониторинга длинных коридоров и т.д. | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: -перпендикулярно 40,00 м -фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 117 x В 100 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 2 замыкающих контакта/NO с вольфрамовым контактом и дополнительным контактом безопасности NC Настройки времени: импульс и от 15 сек. до 30 мин Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92520 | 92199 | 92726
92745 | PD4-M-3C-TRIO-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92745_foto_01.jpg | 92745_foto_02.jpg | 92745_foto_03.jpg | 92745_foto_04.jpg | PD4-M-3C-TRIO_FC_92745_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/6b9/6b90cd3e91f138f991591da0f1f92b76.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1662.html?sphrase_id=442 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчик присутствия с двумя направленными устройствами измерения освещенности для двух зон освещения, например для зоны у окна и внутренней зоны, а также для независимого управления освещением, скрытый монтаж в подвесной потолок Дополнительный беспотенциальный канал коммутации для освещения доски Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения Возможность выбора функции полностью автоматического или полуавтоматического режима работы с помощью дистанционного управления Большой диапазон обнаружения диаметром до 24 м Кнопки 1 и 2: Входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения Примеры использования: Особенно подходит для применения в классных аудиториях с отдельно коммутируемым освещением доски | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 117 x В 100 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1-3 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. / тест с помощью потенциометров от 5 до 90 мин. / тест с помощью пульта дистанционного управления Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.335 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.122 | 0.148 | 0.425 | 0.002257 | 4007529927456 | [7 empty] | 92102 | 92199 | 10880 | 10882
92740 | PD4-M-3C-TRIO-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92740_foto_01.jpg | 92740_foto_02.jpg | 92740_foto_03.jpg | 92740_foto_04.jpg | PD4-M-3C-TRIO_SM_92740_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/550/550a792dca7855ea6bfa23bbfc275316.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1663.html?sphrase_id=443 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый | Датчик присутствия с двумя направленными устройствами измерения освещенности для двух зон освещения, например для зоны у окна и внутренней зоны, а также для независимого управления освещением, накладной монтаж Дополнительный беспотенциальный канал коммутации для освещения доски Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения Возможность выбора функции полностью автоматического или полуавтоматического режима работы с помощью дистанционного управления Большой диапазон обнаружения диаметром до 24 м Кнопки 1 и 2: Входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения Примеры использования: Особенно подходит для применения в классных аудиториях с отдельно коммутируемым освещением доски | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 117 x В 100 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1-3 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. / тест с помощью потенциометров от 5 до 90 мин. / тест с помощью пульта дистанционного управления Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.46 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.122 | 0.125 | 0.145 | 0.54 | 0.0022112 | 4007529927401 | [7 empty] | 92102 | 92467 | 10880 | 10882 | 92386
92876 | PD1N-M-DIM-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92876_foto_01.jpg | 92876_foto_02.jpg | 92876_foto_03.jpg | 92876_foto_04.jpg | PD1N-M-DIM_FC_92876_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/49c/49ccd13163032274a95d28cf672d51e3.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1664.html?sphrase_id=444 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с почти квадратным диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия: -сидя 4,2 x 4,2 м -перпендикулярно 7,5 x 7,5 м -фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92098 | 92200 | 92199
92879 | PD1N-M-DIM-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92879_foto_01.jpg | 92879_foto_02.jpg | 92879_foto_03.jpg | 92879_foto_04.jpg | PD1N-M-DIM_SM_92879_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с почти квадратным диапазоном обнаружения, накладной монтаж Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия: -сидя 4,2 x 4,2 м -перпендикулярно 7,5 x 7,5 м -фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 106 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92873 | PD1N-M-DIM-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92873_foto_01.jpg | 92873_foto_02.jpg | 92873_foto_03.jpg | 92873_foto_04.jpg | PD1N-M-DIM_FM_92873_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, скрытый монтаж в установочную коробку/ IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с почти квадратным диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия: -сидя 4,2 x 4,2 м -перпендикулярно 7,5 x 7,5 м -фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92167 | PD2-M-DIM-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92167_foto_01.jpg | 92167_foto_02.jpg | 92167_foto_03.jpg | 92167_foto_04.jpg | PD2-M-DIM_FC_92167_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/340/340ce6a1993578a34abf743610228968.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1667.html?sphrase_id=446 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с диаметр действия 10м, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.135 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.098 | 0.23 | 0.0013646 | 4007529921676 | [7 empty] | 92098 | 92200
92153 | PD2-M-DIM-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92153_foto_01.jpg | 92153_foto_02.jpg | 92153_foto_03.jpg | 92153_foto_04.jpg | PD2-M-DIM_SM_92153_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/9ea/9ea706792839fe1612eaccc955040c9d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1668.html?sphrase_id=447 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с диаметр действия 10м, накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.135 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.115 | 0.073 | 0.205 | 0.00096543 | 4007529921539 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92243
92157 | PD2-M-DIM-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92157_foto_01.jpg | 92157_foto_02.jpg | 92157_foto_03.jpg | 92157_foto_04.jpg | PD2-M-DIM_FM_92157_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8d7/8d7692ecfc372ad799e5dfb0666bc405.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1669.html?sphrase_id=448 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с диаметр действия 10м, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.13 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.115 | 0.073 | 0.2 | 0.00096543 | 4007529921577 | [7 empty] | 92098 | 92200
92247 | PD4-M-DIM-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92247_foto_01.jpg | 92247_foto_02.jpg | 92247_foto_03.jpg | 92247_foto_04.jpg | PD4-M-DIM_FC_92247_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/390/390f60bc4d5a19c16a57be07e236562e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1670.html?sphrase_id=449 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с диаметр действия 24м, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК-пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Офисы, Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.185 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.119 | 0.119 | 0.26 | 0.001671 | 4007529922475 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92199 | 10880 | 10882
92147 | PD4-M-DIM-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92147_foto_01.jpg | 92147_foto_02.jpg | 92147_foto_03.jpg | 92147_foto_04.jpg | PD4-M-DIM_SM_92147_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/15e/15e09e8085029ad31f3c19b448e4817b.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1671.html?sphrase_id=450 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с диаметр действия 24м, накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м, накладной монтаж Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК-пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Офисы, Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP54/ II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.26 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.125 | 0.093 | 0.33 | 0.0014764 | 4007529921478 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92199 | 10880 | 10882
92248 | PD4-M-DIM-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92248_foto_01.jpg | 92248_foto_02.jpg | 92248_foto_03.jpg | 92248_foto_04.jpg | PD4-M-DIM_FM_92248_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/b8f/b8ffa3fce7074585acf2cacbc5737122.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1672.html?sphrase_id=451 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с диаметр действия 24м, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м, скрытый монтаж в установочную коробку Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК-пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Офисы, Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.155 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.23 | 0.0014844 | 4007529922482 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92199 | 10880 | 10882
92217 | PD4-M-DIM-C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92217_foto_01.jpg | 92217_foto_02.jpg | 92217_foto_03.jpg | 92217_foto_04.jpg | PD4-M-DIM-C_FC_92217_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/202/2029d7a75a3d0e87dd82036af536b5d7.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1673.html?sphrase_id=452 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК-пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 20,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.18 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.255 | 0.001728 | 4007529922178 | [7 empty] | 92098 | 92199 | 10880 | 10882
92218 | PD4-M-DIM-C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92218_foto_01.jpg | 92218_foto_02.jpg | 92218_foto_03.jpg | 92218_foto_04.jpg | PD4-M-DIM-C_SM_92218_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e2b/e2bfa1098271524f59d26a5e2e282157.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1674.html?sphrase_id=453 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, диаметр действия 40х20м., накладной монтаж / IP54 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, накладной монтаж Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК-пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 20,0 м Степень защиты: IP54/ II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.25 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.127 | 0.095 | 0.32 | 0.0015323 | 4007529922185 | [7 empty] | 92098 | 92199 | 10880 | 10882 | 32691
92310 | PD5-M-DIM-Clip /white | Датчики | Датчики присутствия | 92310_foto_01.jpg | 92310_foto_02.jpg | 92310_foto_03.jpg | 92310_foto_04.jpg | PD5-M-DIM-Clip_92310_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ddf/ddf9d0f575cc241b5c0fc6dd57628ce5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1675.html?sphrase_id=454 |  | Датчик присутствия 360°, с фукцией диммирования 1-10V, диаметр действия 10м., с креплением на люминесцентных лампах T5 и T8, накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж, для крепления на люминесцентных лампах T5 и T8 Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Офисы, производственные цеха, практически любые помещения, где используются подвесные световые полосы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Д 91,5 x Ш 60 x В 73 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.25 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.115 | 0.073 | 0.305 | 0.00099061 | 4007529923106 | [7 empty] | 92200 | 92098
92910 | PD9-M-DIM-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92910_foto_01.jpg | 92910_foto_02.jpg | 92910_foto_03.jpg | 92910_foto_04.jpg | PD9-M-DIM_FC_92910_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0ae/0ae7df0b3a8a1d391482287e5ba0bf1f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1676.html?sphrase_id=455 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, с фукцией диммирования 1-10V. диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.152 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.174 | 0.052 | 0.07 | 0.202 | 0.00063336 | 4007529929108 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92235 | 92236 | 92237 | 92958
92911 | PD9-M-DIM-FC- /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92911_foto_01.jpg | 92911_foto_02.jpg | 92911_foto_03.jpg | 92911_foto_04.jpg | PD9-M-DIM_FC_92911_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, с фукцией диммирования 1-10V. диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / серебро | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для диммирования света, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления IR-PDim Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92924 | PD9-M-DIM-GH-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92924_foto_01.jpg | 92924_foto_02.jpg | 92924_foto_03.jpg | 92924_foto_04.jpg | PD9-M-DIM -GH_FC_92924_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ac8/ac8a93927f3a42ddd39b9ddebfe695fd.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1678.html?sphrase_id=457 |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, с фукцией диммирования 1-10V диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для диммирования света, для внутреннего применения, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления Исполнение со специальной линзой и пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - макс. 6 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 40 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.183 |  | шт | Германия | 1 шт. |  |  |  | 0.183 |  | 4007529929245 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92235 | 92236 | 92237
92927 | PD9-M-DIM-GH-FC /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92927_foto_01.jpg | 92927_foto_02.jpg | 92927_foto_03.jpg | 92927_foto_04.jpg | PD9-M-DIM -GH_FC_92927_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, с фукцией диммирования 1-10V диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / серебро | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для диммирования света, для внутреннего применения, с круговым диапазоном обнаружения,скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Один канал для коммутации света Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК -пульта дистанционного управления Исполнение со специальной линзой и пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,5 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - макс. 6 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 40 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92507 | PD4-M-DIM-HVAC-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92507_foto_01.jpg | 92507_foto_02.jpg | 92507_foto_03.jpg | 92507_foto_04.jpg | PD4-M-DIM-HVAC_FC_92507_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/3de/3de141e27221fa15cfa625a8b1026671.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1680.html?sphrase_id=458 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, с фукцией диммирования 1-10V, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 24 м, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондици- онировании и вентиляции) Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК-пульта дистанционного управления Примеры использования: Офисы, Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DIM-HVAC, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА Канал 2 (управление устройством) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.177 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.262 | 0.001728 | 4007529925070 | [7 empty] | 10880 | 10882 | 92098 | 92199 | 92114
92973 | PD9-M-DIM+HVAC-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92973_foto_01.jpg | 92973_foto_02.jpg | 92973_foto_03.jpg | 92973_foto_04.jpg | PD9-M-DIM+HKL_FC_92973_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/12d/12d7b55ba88c6379cf6b21d43c0d1200.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1681.html?sphrase_id=459 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, с фукцией диммирования 1-10V, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия для диммирования света, для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью ИК-пульта дистанционного управления Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DIM-HKL, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: 1 мин. — 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА Канал 2 (управление устройством) Настройка только с помощью пульта дистанционного управления Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.155 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.173 | 0.073 | 0.206 | 0.00063145 | 4007529929733 | [7 empty] | 92958 | 92098 | 92235 | 92236 | 92237 | 92114
92272 | PD4-M-DUO-DIM-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92272_foto_01.jpg | 92272_foto_02.jpg | 92272_foto_03.jpg | 92272_foto_04.jpg | PD4-M-DUO-DIM_FC_92272_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/652/652ad1c0f24321aa149efbfdac3127e9.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1682.html?sphrase_id=460 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, с фукцией диммирования 1-10V, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м, скрытый монтаж в подвесной потолок Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая полоса внутри Один канал для коммутации света Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 сек до 120 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 2 выхода для диммирования света 1–10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.19 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.001728 | 4007529922727 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92199 | 10880 | 10882
92271 | PD4-M-DUO-DIM-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92271_foto_01.jpg | 92271_foto_02.jpg | 92271_foto_03.jpg | 92271_foto_04.jpg | PD4-M-DUO-DIM_SM_92271_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/12b/12b065804c913da29ab15161c9a445c5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1683.html?sphrase_id=461 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, с фукцией диммирования 1-10V, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP44 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м, накладной монтаж Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая полоса внутри Один канал для коммутации света Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP44/ II / CE Габариты: Ø 106 x В 95 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 сек до 120 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 2 выхода для диммирования света 1–10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.245 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.3 | 0.0014844 | 4007529922710 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92199 | 10880 | 10882
92273 | PD4-M-DUO-DIM-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92273_foto_01.jpg | 92273_foto_02.jpg | 92273_foto_03.jpg | 92273_foto_04.jpg | PD4-M-DUO-DIM_FM_92273_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/2bf/2bf6565b4bec03c87b25668b1b653e0e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1684.html?sphrase_id=462 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, с фукцией диммирования 1-10V, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия для диммирования света двух отдельных групп освещения, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м, скрытый монтаж в установочную коробку Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения, например в классной аудитории: световая полоса у окна и световая полоса внутри Один канал для коммутации света Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения! Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PDim Примеры использования: Большие помещения с двумя отдельными группами освещения (вблизи и вдали от окон), например классные аудитории, большие офисы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Коммутационная способность: 2300 Bт, cosφ = 1; 1150 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 сек до 120 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 2 выхода для диммирования света 1–10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА |  | 60 | 0.16 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.23 | 0.0014844 | 4007529922734 | [7 empty] | 92098 | 92200 | 92199 | 10880 | 10882
92735 | PD4-M-TRIO-DIM-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92735_foto_01.jpg | 92735_foto_02.jpg | 92735_foto_03.jpg | 92735_foto_04.jpg | PD4-M-TRIO-DIM_FC_92735_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/1cf/1cfd4737c8bd77b3570e4525f17db0e1.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1685.html?sphrase_id=463 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, с фукцией диммирования 1-10V, с доп. каналом (HVAC-16А) диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия с двумя направленными устройствами измерения освещенности для двух зон освещения, например для зоны у окна и внутренней зоны, а также для независимого управления освещением, скрытый монтаж в подвесной потолок Дополнительный беспотенциальный канал коммутации для освещения доски Функция 100 h («100 ч») для автоматического подавления функции диммирования света на 100 часов при вводе в эксплуатацию люминесцентных ламп Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения! Возможность выбора функции полностью автоматического или полуавтоматического режима работы с помощью дистанционного управления Большой диапазон обнаружения диаметром до 24 м Кнопка 1: входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения и диммирования света Кнопка 2: входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения освещения доски Примеры использования: Особенно подходит для применения в классных аудиториях с отдельно коммутируемым освещением доски | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 117 x В 100 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD4-TRIO, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 2 выхода для диммирования света 1–10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА Канал 3 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: как канал 1 и канал 2 |  | 60 | 0.335 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.425 | 0.0023437 | 4007529927357 | [7 empty] | 10880 | 10882 | 92097
92730 | PD4-M-TRIO-DIM-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92730_foto_01.jpg | 92730_foto_02.jpg | 92730_foto_03.jpg | 92730_foto_04.jpg | PD4-M-TRIO-DIM_SM_92730_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a1b/a1b446183c579947d84a5820ce602bd7.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1686.html?sphrase_id=464 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, с фукцией диммирования 1-10V, с доп. каналом (HVAC-3000W) диаметр действия 24м., накладной монтаж/ IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия с двумя направленными устройствами измерения освещенности для двух зон освещения, например для зоны у окна и внутренней зоны, а также для независимого управления освещением, накладной монтаж Дополнительный беспотенциальный канал коммутации для освещения доски Функция 100 h («100 ч») для автоматического подавления функции диммирования света на 100 часов при вводе в эксплуатацию люминесцентных ламп Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения! Возможность выбора функции полностью автоматического или полуавтоматического режима работы с помощью дистанционного управления Большой диапазон обнаружения диаметром до 24 м Кнопка 1: входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения и диммирования света Кнопка 2: входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения освещения доски Примеры использования: Особенно подходит для применения в классных аудиториях с отдельно коммутируемым освещением доски | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 124 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD4-TRIO, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Выход 1–10 В с функцией MASTER длярегулирования яркости освещения: 2 выхода для диммирования света 1–10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА Канал 3 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ=0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: как канал 1 и канал 2 |  | 60 | 0.455 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.122 | 0.125 | 0.145 | 0.535 | 0.0022112 | 4007529927302 | [7 empty] | 10880 | 10882 | 92097 | 92386 | 92467
92258 | PD2-M-DALI/DSI-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92258_foto_01.jpg | 92258_foto_02.jpg | 92258_foto_03.jpg | 92258_foto_04.jpg | PD2-M-DALI-DSI_FC_92258_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/20e/20e1b47b8b4c9878bfac49fb4b836bc5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1687.html?sphrase_id=465 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,9 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.132 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.098 | 0.222 | 0.0013646 | 4007529922581 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112 | 92122
92280 | PD2-M-DALI/DSI-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92280_foto_01.jpg | 92280_foto_02.jpg | 92280_foto_03.jpg | 92280_foto_04.jpg | PD2-M-DALI-DSI_SM_92280_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e20/e2075b267d43315bda2ed898df55294c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1688.html?sphrase_id=466 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,9 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.14 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.12 | 0.073 | 0.21 | 0.0010074 | 4007529922802 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112 | 92122 | 92161
92275 | PD4-M-DALI/DSI-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92275_foto_01.jpg | 92275_foto_02.jpg | 92275_foto_03.jpg | 92275_foto_04.jpg | PD4-M-DALI-DSI_FC_92275_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/696/696ef488a27d8801fee1b57ca9e061a4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1689.html?sphrase_id=467 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,9 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 6,40 м -перпендикулярно 24,00 м -фронтально 8,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.16 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.262 | 0.001728 | 4007529922758 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112 | 92122
92279 | PD4-M-DALI/DSI-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92279_foto_01.jpg | 92279_foto_02.jpg | 92279_foto_03.jpg | 92279_foto_04.jpg | PD4-M-DALI-DSI_SM_92279_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8a9/8a989d2fe51b1624afaa15f42c7a707e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1690.html?sphrase_id=468 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,9 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 6,40 м -перпендикулярно 24,00 м -фронтально 8,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.18 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.127 | 0.097 | 0.25 | 0.0015645 | 4007529922796 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112 | 92122 | 92161
92328 | PD4-M-DALI/DSI-C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92328_foto_01.jpg | 92328_foto_02.jpg | 92328_foto_03.jpg | 92328_foto_04.jpg | PD4-M-DALI-DSI-C_FC_92328_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8d6/8d61456f9ceb8f0be8d374dfdefaa1da.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1691.html?sphrase_id=469 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, DALI, диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI, с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в подвесной потолок Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,9 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 20,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.18 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.255 | 0.001728 | 4007529923281 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112 | 92122
92530 | PD4-M-DALI/DSI-C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92530_foto_01.jpg | 92530_foto_02.jpg | 92530_foto_03.jpg | 92530_foto_04.jpg | PD4-M-DALI-DSI-C_SM_92530_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/07b/07b21de7805760b71cfa9f366f85f17e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1692.html?sphrase_id=470 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, DALI, диаметр действия 40х20м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI, с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, накладной монтаж Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,9 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 20,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.151 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.246 | 0.0014844 | 4007529925308 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112 | 92122 | 92161
92920 | PD9-M-DALI/DSI-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92920_foto_01.jpg | 92920_foto_02.jpg | 92920_foto_03.jpg | 92920_foto_04.jpg | PD9-M-DALI-DSI_FC_92920_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e94/e94e2253c3b6debd19a2adf548cf2529.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1693.html?sphrase_id=471 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, DALI, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 штук Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 40 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.12 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.172 | 0.073 | 0.17 | 0.0006278 | 4007529929207 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112 | 92122
92938 | PD9-M-DALI/DSI-GH-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92938_foto_01.jpg | 92938_foto_02.jpg | 92938_foto_03.jpg | 92938_foto_04.jpg | PD9-M-DALI-DSI-GH_FC_92938_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/603/603116803e867460d9bd46323fb9e835.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1694.html?sphrase_id=472 |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, DALI, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 штук Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - макс. 6 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 52 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.092 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.071 | 0.017 | 0.051 | 0.162 | 6.1557e-05 | 4007529929382 | [7 empty] | 92094 | 92122
92486 | PD2-M-DALI/DSI-1C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92486_foto_01.jpg | 92486_foto_02.jpg | 92486_foto_03.jpg | 92486_foto_04.jpg | PD2-M-DALI-DSI-1C_FC_92486_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/13d/13d8bf182ce05995477216605d1f97da.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1695.html?sphrase_id=473 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 10м., с доп. каналом (HVAC-2300W) скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один дополнительный канал для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление светом или устройством) Коммутационная способность: 2300 Вт, cosϕ = 1; 1150 ВA, cosϕ = 0,5 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.147 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.1 | 0.232 | 0.0013924 | 4007529924868 | [7 empty] | 92112 | 92199 | 92116
92698 | PD2-M-DALI/DSI-HVAC-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92698_foto_01.jpg | 92698_foto_02.jpg | 92698_foto_03.jpg | 92698_foto_04.jpg | PD2-M-DALI-DSI-HVAC_FC_92698_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0ab/0ab7c602d2046f1376c4cafbda0cf09b.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1696.html?sphrase_id=474 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 10м., с доп. каналом NO (HVAC-2300W) скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего (Master) устройства, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок DALI / DSI канал для управления группами цифровых устройств и для диммирования ЭПРА Дополнительный коммутационный канал с множеством функций: функция Cut-off для отключения питания ЭПРА или HVAC- функция для энергосберегающего управления отоплением, микроклиматом или вентиляционными системами Импульс тревоги: для того, чтобы получить импульс, датчик должен зарегистрировать 3 движения в течение 9 секунд Переключение между программами DSI и DALI с помощью пульта дистанционного управления Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения Возможно ручное управление и диммирование с помощью кнопочного выключателя Дополнительные функции можно настроить с помощью дистанционного ПУ (например, функцию ориентирующего света) Заводская настройка 10 мин и 500 люкс Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством с нулевым потенциалом) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.154 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.098 | 0.25 | 0.0013415 | 4007529926985 | [7 empty] | 92116 | 92199 | 92112
92488 | PD4-M-DALI/DSI-1C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92488_foto_01.jpg | 92488_foto_02.jpg | 92488_foto_03.jpg | 92488_foto_04.jpg | PD4-M-DALI-DSI-1C_FC_92488_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/95e/95e9cc6ec334e5c4941a718745d937b8.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1697.html?sphrase_id=475 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 24м., с доп. каналом (HVAC-2300W) скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Один дополнительный канал для коммутации ОКВ (отопления, кондиционировании и вентиляции) Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Офисы, Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление светом или устройством) Коммутационная способность: 2300 Вт, cosϕ = 1; 1150 ВA, cosϕ = 0,5 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.19 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.118 | 0.12 | 0.265 | 0.0016992 | 4007529924882 | [7 empty] | 92116 | 92199 | 92112
92699 | PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92699_foto_01.jpg | 92699_foto_02.jpg | 92699_foto_03.jpg | 92699_foto_04.jpg | PD4-M-DALI-DSI-HVAC_FC_92699_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/29c/29ce8e3f51b963137d740796474cd84c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1698.html?sphrase_id=476 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, диаметр действия 24м., с доп. каналом NO (HVAC-2300W) скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего (Master) устройства, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок DALI / DSI канал для управления группами цифровых устройств и для диммирования ЭПРА Дополнительный коммутационный канал с множеством функций: функция Cut-off для отключения питания ЭПРА или HVAC-функция для энергосберегающего управления отоплением, микроклиматом или вентиляционными системами Импульс тревоги: для того, чтобы получить импульс, датчик должен зарегистрировать 3 движения в течение 9 секунд Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения Возможно ручное управление и диммирование с помощью кнопочного выключателя Дополнительные функции можно настроить с помощью дистанционного ПУ (например, функцию ориентирующего света) Заводская настройка 10 мин и 500 люкс Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 2 (управление устройством с нулевым потенциалом) Коммутационная способность: Замыкающий контакт, контакт NO, 230 В, 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин |  | 60 | 0.2232 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.123 | 0.121 | 0.123 | 0.296 | 0.0018306 | 4007529926992 | [7 empty] | 92112 | 92199 | 92116
92276 | PD4-M-DUO-DALI/DSI-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92276_foto_01.jpg | 92276_foto_02.jpg | 92276_foto_03.jpg | 92276_foto_04.jpg | PD4-M-DUO-DALI-DSI_FC_92276_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a58/a5878ebea374f992874e32181c649d2d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1699.html?sphrase_id=477 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный DALI, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с двумя интерфейсами DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения Два встроенных световых датчика для автоматической регулировки постоянного освещения Управление группой из цифровых ЭПРА с регулировкой света и модулей управления в количестве до 50 штук на каждый выход DALI Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI Макс. 25 ЭПРА на каждый канал Настройки времени: от 1 до 30 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.18 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.001728 | 4007529922765 | [7 empty] | 92094 | 92199 | 92112
92755 | PD4-M-TRIO-DALI-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92755_foto_01.jpg | 92755_foto_02.jpg | 92755_foto_03.jpg | 92755_foto_04.jpg | PD4-M-TRIO-DALI_FC_92755_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/69e/69ee6fc12e0403f9076d393e4219cb29.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1700.html?sphrase_id=478 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный DALI, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с 3 интерфейсами DALI и круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения Два встроенных световых датчика для автоматической регулировки постоянного освещения Управление группой из цифровых ЭПРА с регулировкой света и модулей управления в количестве до 25 единиц для выходов DALI 1 и 2, и в количестве до 10 единиц – для выхода DALI 3 Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 117 x В 100 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD4-TRIO-DALI, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1, канал 2 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI Макс. 25 ЭПРА на каждый канал Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 3 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI макс. 10 ЭПРА Настройки времени: как канал 1 и канал 2 |  | 60 | 0.3 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.15 | 0.404 | 0.0023437 | 4007529927555 | [7 empty] | 92104 | 92199
92750 | PD4-M-TRIO-DALI-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92750_foto_01.jpg | 92750_foto_02.jpg | 92750_foto_03.jpg | 92750_foto_04.jpg | PD4-M-TRIO-DALI_SM_92750_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/46b/46be23aa13bcc41ce2eea4f4bd54360d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1701.html?sphrase_id=479 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный DALI, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего устройства, с 3 интерфейсами DALI и круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения Два встроенных световых датчика для автоматической регулировки постоянного освещения Управление группой из цифровых ЭПРА с регулировкой света и модулей управления в количестве до 25 единиц для выходов DALI 1 и 2, и в количестве до 10 единиц – для выхода DALI 3 Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 124 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD4-TRIO-DALI, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1, канал 2 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI Макс. 25 ЭПРА на каждый канал Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 3 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI макс. 10 ЭПРА Настройки времени: как канал 1 и канал 2 |  | 60 | 0.43 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.122 | 0.125 | 0.148 | 0.51 | 0.002257 | 4007529927500 | [7 empty] | 92104 | 92467 | 92750
92756 | PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92756_foto_01.jpg | 92756_foto_02.jpg | 92756_foto_03.jpg | 92756_foto_04.jpg | PD4-M-TRIO-2DALI-DSI-1C_FC_92756_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ba8/ba84089b37e04f32f86ba7d8c19be07d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1702.html?sphrase_id=480 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный DALI, диаметр действия 24м., с доп. каналом NO (HVAC-3000W) скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего (Master) устройства, с 2 интерфейсами DALI и круговым диапазоном обнаружения. скрытый монтаж в подвесной потолок Сухой коммутационный канал для управления HVAC устройствами или освещением Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения Два встроенных световых датчика для автоматической регулировки постоянного освещения Один единый диапазон обнаружения Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Возможно ручное управление и диммирование с помощью кнопочного выключателя Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,4 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 117 x В 100 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD4-TRIO-DALI, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1, канал 2 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI Макс. 25 ЭПРА на каждый канал Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 3 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.324 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.15 | 0.123 | 0.414 | 0.0023062 | 4007529927562 | [7 empty] | 92104 | 92199
92751 | PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92751_foto_01.jpg | 92751_foto_02.jpg | 92751_foto_03.jpg | 92751_foto_04.jpg | PD4-M-TRIO-2DALI-DSI-1C_SM_92751_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/988/988b34d66fc2c7eac0cba1458852d7c6.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1703.html?sphrase_id=481 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный DALI, диаметр действия 24м., с доп. каналом NO (HVAC-3000W) накладной монтаж / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия в исполнении ведущего (Master) устройства, с 2 интерфейсами DALI и круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж Сухой коммутационный канал для управления HVAC устройствами или освещением Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения Два встроенных световых датчика для автоматической регулировки постоянного освещения Один единый диапазон обнаружения Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления Возможно ручное управление и диммирование с помощью кнопочного выключателя Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 1,4 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 124 x В 85 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD4-TRIO-DALI, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1, канал 2 (управление светом) Интерфейс DALI с функцией MASTER: Задающее устройство DALI Макс. 25 ЭПРА на каждый канал Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс Канал 3 (управление светом) Коммутационная способность: 3000 Bт, cosφ = 1; 1500 BА, cosφ = 0,5 Настройки времени: от 1 до 60 мин. Уровень освещенности: 10 - 2000 люкс |  | 60 | 0.43 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.126 | 0.127 | 0.151 | 0.515 | 0.0024163 | 4007529927517 | [7 empty] | 92104 | 92199
92164 | PD2-M-2C-11-48V-3A-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92164_foto_01.jpg | 92164_foto_02.jpg | 92164_foto_03.jpg | 92164_foto_04.jpg | PD2-M-2C-11-48V-3A_FC_92164_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0f6/0f635b89cf5d19f67c2d2b24c3331e0c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1704.html?sphrase_id=482 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, два канала NO по 3А, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия, для подключения к источнику питания 11-48 В (шинные системы), скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации с двумя беспотенциальными замыкающими контактами на каждом Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 11 - 48 B AC/DC Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 по 1 беспотенциальному замыкающему контакту NO Коммутационная способность: 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Канал 1: 15 сек - 30 мин. / Тест Канал 2: импульс сигнала тревоги с 3 импульсами за 10 сек Уровень освещенности: 10 - 2000 люк |  | 60 | 0.15 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.098 | 0.24 | 0.0013646 | 4007529921645 | [7 empty] | 92159 | 92154
92306 | PD2-M-2C-11-48V-RR-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92306_foto_01.jpg | 92306_foto_02.jpg | 92306_foto_03.jpg | 92306_foto_04.jpg | PD2-M-2C-11-48VACDC_FC_92306_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/c91/c919934bb75b3af3959a9b9885ea56a0.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1705.html?sphrase_id=483 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, два реле по 100мА, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия, для подключения к источнику питания 11-48 В (шинные системы), скрытый монтаж в подвесной потолок Два канала коммутации с двумя беспотенциальными замыкающими контактами на каждом Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 11 - 48 B AC/DC Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 по 1 беспотенциальному замыкающему контакту NO Коммутационная способность: с герконовым реле, 100 мA, cosφ = 1 для особо малошумного переключения Настройки времени: Канал 1: 15 сек - 30 мин. / Тест Канал 2: импульс сигнала тревоги с 3 импульсами за 10 сек Уровень освещенности: 10 - 2000 люк |  | 60 | 0.135 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.098 | 0.225 | 0.0013646 | 4007529923069 | [7 empty] | 92159 | 92475
92154 | PD2-M-2C-11-48V-3A-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92154_foto_01.jpg | 92154_foto_02.jpg | 92154_foto_03.jpg | 92154_foto_04.jpg | PD2-M-2C-11-48V-3A_SM_92154_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/031/031012d1ba0921c94ffb9e2058e2ea6a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1706.html?sphrase_id=484 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, два канала NO по 3А, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., накладной монтаж/ IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия, для подключения к источнику питания 11-48 В (шинные системы), накладной монтаж Два канала коммутации с двумя беспотенциальными замыкающими контактами на каждом Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 11 - 48 B AC/DC Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 по 1 беспотенциальному замыкающему контакту NO Коммутационная способность: 3 A, cosφ = 1 Настройки времени: Канал 1: 15 сек - 30 мин. / Тест Канал 2: импульс сигнала тревоги с 3 импульсами за 10 сек Уровень освещенности: 10 - 2000 люк |  | 60 | 0.147 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.075 | 0.21 | 0.0010267 | 4007529921546 | [7 empty] | 92159 | 92475 | 92161
92305 | PD2-M-2C-11-48V-RR-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92305_foto_01.jpg | 92305_foto_02.jpg | 92305_foto_03.jpg | 92305_foto_04.jpg | PD2-M-2C-11-48V-RR_SM_92305_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/bcd/bcd2748085d3b7fa51aa8bb6e8468ac8.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1707.html?sphrase_id=485 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, два реле по 100мА, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., накладной монтаж/ IP20 / белый | Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия, для подключения к источнику питания 11-48 В (шинные системы), накладной монтаж Два канала коммутации с двумя беспотенциальными замыкающими контактами на каждом Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-2C Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 11 - 48 B AC/DC Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-2C, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android) Канал 1 и канал 2 по 1 беспотенциальному замыкающему контакту NO Коммутационная способность: с герконовым реле, 100 мA, cosφ = 1 для особо малошумного переключения Настройки времени: Канал 1: 15 сек - 30 мин. / Тест Канал 2: импульс сигнала тревоги с 3 импульсами за 10 сек Уровень освещенности: 10 - 2000 люк |  | 60 | 0.13 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.115 | 0.12 | 0.073 | 0.2 | 0.0010074 | 4007529923052 | [7 empty] | 92159 | 92475 | 92161
92113 | PD2N-LTMS-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92113_foto_01.jpg | 92113_foto_02.jpg | 92113_foto_03.jpg | 92113_foto_04.jpg | PD2N-LTMS_FC_92113_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/d57/d57203b8060adf051ff052f52c3ff81f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1708.html?sphrase_id=486 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, один канал NO 3А, напряжение 16-48V DC, температура 0-10V, освещённость 0-10V, диаметр действия 10м., накладной монтаж/ IP20 / белый | Потолочный мульти-датчик присктствия для определения температуры и значения освещенности, накладной монтаж Для подключения к источнику питания 16-48 В (подходят для всех шинных систем) Выдача текущего значения яркости и температуры как аналогового напряжения Выдача обнаружения движения через переключающий контакт Точная настройка начального уровня яркости и температуры с помощью потенциометра на устройстве | Сетевое напряжение: 16 - 48 В постоянного тока Потребляемая мощность: около 1 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 83 x В 83 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Канал 1 по 1 беспотенциальному замыкающему контакту NO Коммутационная способность: сухой контакт типа NO, 16 - 48 В постоянного тока, 3A, cos φ = 1 Настройки времени: 15 сek - 30 мин. Уровень освещенности: 0 – 1000 люкс, 0-10 В, около 10 мВ/люкс Уровень температуры: от 0°C до +50°C, 0-10 В, около 200 мВ/°C |  | 60 | 0.129 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.1 | 0.225 | 0.0013924 | 4007529921133 | [7 empty] | 92199
92881 | PD2-KNX-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92881_foto_01.jpg | 92881_foto_02.jpg | 92881_foto_03.jpg | 92881_foto_04.jpg | PD2-KNX_FC_92881_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/98b/98ba0054302d752362a8c47dc4f2bdfd.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1709.html?sphrase_id=487 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, KNX, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, скрытый монтаж в подвесной потолок При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.082 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.074 | 0.115 | 0.14 | 0.0010042 | 4007529928811 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92726
92880 | PD2-KNX-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92880_foto_01.jpg | 92880_foto_02.jpg | 92880_foto_03.jpg | 92880_foto_04.jpg | PD2-KNX_SM_92880_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/84b/84bf1832a564727d37762cce3a5ac5d0.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1710.html?sphrase_id=488 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, KNX, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, накладной монтаж При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.123 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.074 | 0.115 | 0.179 | 0.0010042 | 4007529928804 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92726
92882 | PD2-KNX-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92882_foto_01.jpg | 92882_foto_02.jpg | 92882_foto_03.jpg | 92882_foto_04.jpg | PD2-KNX_FM_92882_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/106/10631674748a83bb9697abcb6469cd6c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1711.html?sphrase_id=489 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, KNX, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, скрытый монтаж в установочную коробку При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.112 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.074 | 0.115 | 0.168 | 0.0010042 | 4007529928828 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92726
92884 | PD4-KNX-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92884_foto_01.jpg | 92884_foto_02.jpg | 92884_foto_03.jpg | 92884_foto_04.jpg | PD4-KNX_FC_92884_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/977/977354f3a3563055cc79000db7f2b15a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1712.html?sphrase_id=490 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, KNX, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, скрытый монтаж в подвесной потолок При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 6,40 м -перпендикулярно 24,00 м -фронтально 8,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.13 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.095 | 0.127 | 0.2 | 0.0015323 | 4007529928842 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92726 | 92161 | 92375
92883 | PD4-KNX-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92883_foto_01.jpg | 92883_foto_02.jpg | 92883_foto_03.jpg | 92883_foto_04.jpg | PD4-KNX_SM_92883_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/6c2/6c2f8341fd7f77974ec213f39e741a22.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1713.html?sphrase_id=491 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, KNX, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, накладной монтаж При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 6,40 м -перпендикулярно 24,00 м -фронтально 8,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.126 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.126 | 0.095 | 0.196 | 0.0015202 | 4007529928835 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92726 | 92161 | 92375
92885 | PD4-KNX-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92885_foto_01.jpg | 92885_foto_02.jpg | 92885_foto_03.jpg | 92885_foto_04.jpg | PD4-KNX_FM_92885_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/90e/90ec8f646a0939434753684e5e8ab6db.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1714.html?sphrase_id=492 |  | Датчик присутствия потолочный 360°, KNX, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, скрытый монтаж в установочную коробку При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 6,40 м -перпендикулярно 24,00 м -фронтально 8,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.126 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.095 | 0.127 | 0.196 | 0.0015323 | 4007529928859 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92726 | 92161 | 92375
92889 | PD4-KNX-GH-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92889_foto_01.jpg | 92889_foto_02.jpg | 92889_foto_03.jpg | 92889_foto_04.jpg | PD4-KNX-GH_SM_92889_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/05f/05ffff4d219e920f2c6d9bc0c4742ea9.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1715.html?sphrase_id=493 |  | Датчик присутствия для высоких потолков 360°,KNX, диаметр действия 44х22м., накладной монтаж / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, накладной монтаж При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: -перпендикулярно 30,00 м -фронтально 44,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.143 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.128 | 0.095 | 0.215 | 0.00152 | 4007529928897 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92726
92887 | PD4-KNX-C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92887_foto_01.jpg | 92887_foto_02.jpg | 92887_foto_03.jpg | 92887_foto_04.jpg | PD4-KNX-C_FC_92887_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/130/130bd2f0a559a480a3513123dd122555.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1716.html?sphrase_id=494 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, KNX, диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, скрытый монтаж в подвесной потолок При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: -перпендикулярно 40,00 м -фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.122 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.127 | 0.095 | 0.196 | 0.0015081 | 4007529928873 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92161 | 92726 | 92375 | 92441
92886 | PD4-KNX-C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92886_foto_01.jpg | 92886_foto_02.jpg | 92886_foto_03.jpg | 92886_foto_04.jpg | PD4-KNX-C_SM_92886_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/233/233fb4adcbb36bbfe8ff43f3761a9ec8.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1717.html?sphrase_id=495 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, KNX, диаметр действия 40х20м., накладной монтаж / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, накладной монтаж При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: -перпендикулярно 40,00 м -фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.119 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.194 | 0.0014844 | 4007529928866 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92161 | 92726 | 92375 | 92441
92888 | PD4-KNX-C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92888_foto_01.jpg | 92888_foto_02.jpg | 92888_foto_03.jpg | 92888_foto_04.jpg | PD4-KNX-C_FM_92888_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e55/e554381d44e8c12744797635b0640776.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1718.html?sphrase_id=496 |  | Датчик присутствия коридорный 360°, KNX, диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчики присутствия для системы управления зданием, основанной на шинной технологии KNX, скрытый монтаж в установочную коробку При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: -перпендикулярно 40,00 м -фронтально 20,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.126 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.127 | 0.095 | 0.2 | 0.0015081 | 4007529928880 | [7 empty] | 92123 | 92199 | 92161 | 92726 | 92375 | 92441
92890 | PD9-M-KNX-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92890_foto_01.jpg | 92890_foto_02.jpg | 92890_foto_03.jpg | 92890_foto_04.jpg | PD9-KNX_FC_92890_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/f54/f5421124c2c0ec58a7c69543e304af49.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1719.html?sphrase_id=497 |  | Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, KNX, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | KNX-Мини-датчик присутствия с встроенным шинным интерфейсом, скрытый монтаж в подвесной потолок При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 4,00 м -перпендикулярно 10,00 м -фронтально 6,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 45 x В 28 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 29 x В 22 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.103 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.05 | 0.135 | 0.068 | 0.139 | 0.000459 | 4007529928903 | [7 empty] | 92123 | 92238 | 92237 | 92235 | 92958 | 92726
92891 | PD9-M-KNX-GH-FC | Датчики | Датчики присутствия | 92891_foto_01.jpg | 92891_foto_02.jpg | 92891_foto_03.jpg | 92891_foto_04.jpg | PD9-KNX-GH_FC_92891_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/782/78245736adb923d67da83105b6374dae.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1720.html?sphrase_id=498 |  | Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, KNX, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый | KNX-Мини-датчик присутствия с встроенным шинным интерфейсом, скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -макс. 6 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 45 x В 49 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 29 x В 22 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92123 | 92238 | 92237 | 92235 | 92726
92893 | PD11-KNX-FLAT-FC | Датчики | Датчики присутствия | 92893_foto_01.jpg | 92893_foto_02.jpg | 92893_foto_03.jpg | 92893_foto_04.jpg | PD11-KNX-FLAT_FC_92893_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/986/986b3bb97692cadc266ab459a74e38da.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1721.html?sphrase_id=499 |  | Датчик присутствия 360°, KNX, диаметр действия 9м., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый | Ультра плоский датчик присутствия KNX с встроенным шинным интерфейсом, скрытый монтаж в подвесной потолок При использовании прикладной программы B.E.G._Praesenzmelder_928XX_V5.0 доступны четыре различных режима работы: 1. полуавтоматический или автоматический режим c регулировкой постоянного освещения в соответствии с дневным светом (диммирование света) или выход коммутации, или выход управления 2. Режим SLAVE-утсройств До 3-х дополнительных каналов коммутации, которые могут работать зависимо от дневного света или независимо Заданное значение и время задержки можно перепрограммировать у всех каналов через объекты связи Функция фиксации со свободно программируемым временем фиксации от 1-100 часов LED-индикаторы можно деактивировать с помощью параметров ETS, объекта связи или пульта ДУ Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в подвесные потолки | Сетевое напряжение: 24В постоянного тока от шины KNX/EIB Потребляемая мощность: 7мA Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): -сидя 6,00 м -перпендикулярно 9,00 м -фронтально 3,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 52 x В 48 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +55°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Пульты ДУ: IR-PD-KNX, IR-Adapter с App (iOS / Android) Уровень освещенности: 5 - 1200 люкс |  | 60 | 0.06 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.067 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.0007504 | 4007529928934 | [7 empty] | 92123 | 92726
92875 | PD1N-S-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92875_foto_01.jpg | 92875_foto_02.jpg | 92875_foto_03.jpg | 92875_foto_04.jpg | PD1N-S_FC_92875_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/9c9/9c983ed8678c34472781e173e961c91c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1722.html?sphrase_id=500 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с квадратным диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия: - сидя 4,2 x 4,2 м - перпендикулярно 7,5 x 7,5 м - фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92199
92878 | PD1N-S-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92878_foto_01.jpg | 92878_foto_02.jpg | 92878_foto_03.jpg | 92878_foto_04.jpg | PD1N-S_SM_92878_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e5c/e5c374cfdca8a355f33cd63426dc8bf2.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1723.html?sphrase_id=501 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, накладной монтаж / IP54 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с квадратным диапазоном обнаружения, для потолочного накладного монтажа Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия: - сидя 4,2 x 4,2 м - перпендикулярно 7,5 x 7,5 м - фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP54/ II / CE Габариты: Ø 106 x В 90 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92199
92872 | PD1N-S-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92872_foto_01.jpg | 92872_foto_02.jpg | 92872_foto_03.jpg | 92872_foto_04.jpg | PD1N-S_FM_92872_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/69a/69a89e98b718cc30d790a76c0759f9ed.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1724.html?sphrase_id=502 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, с квадратным диапазоном обнаружения 7,5*7,5м, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с квадратным диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в установочную коробку Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: квадратный 4 x 90° Дальность действия: - сидя 4,2 x 4,2 м - перпендикулярно 7,5 x 7,5 м - фронтально 4,5 x 4,5 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 106 x В 70 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | [13 empty] | 92199
92166 | PD2-S-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92166_foto_01.jpg | 92166_foto_02.jpg | 92166_foto_03.jpg | 92166_foto_04.jpg | PD2-S_FC_92166_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/b04/b0439356afe76048383df7e38716d023.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1725.html?sphrase_id=503 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в подвесной потолок Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,4 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 80 x В 84,5 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.13 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.118 | 0.118 | 0.098 | 0.22 | 0.0013646 | 4007529921669 | [7 empty] | 92199 | 92244 | 92250 | 92253 | 92257
92152 | PD2-S-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92152_foto_01.jpg | 92152_foto_02.jpg | 92152_foto_03.jpg | 92152_foto_04.jpg | PD2-S_SM_92152_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ceb/ceb19b13c3d805f687c10c77e0663316.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1726.html?sphrase_id=504 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного накладного монтажа Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,4 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 50 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.136 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.118 | 0.075 | 0.198 | 0.0010355 | 4007529921522 | [7 empty] | 92199 | 92161 | 92243
92156 | PD2-S-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92156_foto_01.jpg | 92156_foto_02.jpg | 92156_foto_03.jpg | 92156_foto_04.jpg | PD2-S_FM_92156_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/595/595ff877f2642f7cd023d7f0496e1a0b.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1727.html?sphrase_id=505 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в установочную коробку Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,4 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.125 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.12 | 0.073 | 0.187 | 0.0010249 | 4007529921560 | [7 empty] | 92199
92254 | PD4-S-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92254_foto_01.jpg | 92254_foto_02.jpg | 92254_foto_03.jpg | 92254_foto_04.jpg | PD4-S_FC_92254_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/7cf/7cf49d1d50385bc8620412a91ab3f94f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1728.html?sphrase_id=506 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, для потолочного скрытого монтажа в подвесной потолок Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.175 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.245 | 0.001728 | 4007529922543 | [7 empty] | 92199
92142 | PD4-S-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92142_foto_01.jpg | 92142_foto_02.jpg | 92142_foto_03.jpg | 92142_foto_04.jpg | PD4-S_SM_92142_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/3ff/3ff962db26fe1fe586c84968e5cd3152.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1729.html?sphrase_id=507 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP54 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, для потолочного накладного монтажа Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP54/ II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.245 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.125 | 0.093 | 0.315 | 0.0014764 | 4007529921423 | [7 empty] | 92199
92163 | PD4-S-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92163_foto_01.jpg | 92163_foto_02.jpg | 92163_foto_03.jpg | 92163_foto_04.jpg | PD4-S_FM_92163_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/234/2342b5bdf48d359977146489118b9ac5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1730.html?sphrase_id=508 |  | Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, для потолочного скрытого монтажа в установочную коробку Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 6,40 м - перпендикулярно 24,0 м - фронтально 8,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.13 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.123 | 0.125 | 0.095 | 0.2 | 0.0014606 | 4007529921638 | [7 empty] | 92199
92444 | PD4-S-C-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92444_foto_01.jpg | 92444_foto_02.jpg | 92444_foto_03.jpg | 92444_foto_04.jpg | PD4-S-C_FC_92444_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/cdc/cdce07e9d377af4b9ac8455fd46ca1d3.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1731.html?sphrase_id=509 |  | Датчик SLAVE коридорный 360°, диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с узким диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, специально для коридоров скрытый монтаж в подвесной потолок Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 20,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 103 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.175 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.245 | 0.001728 | 4007529924448 | [7 empty] | 92199
92442 | PD4-S-C-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92442_foto_01.jpg | 92442_foto_02.jpg | 92442_foto_03.jpg | 92442_foto_04.jpg | PD4-S-C_SM_92442_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e8e/e8edf739d8a24a5645f90bafdb06047c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1732.html?sphrase_id=510 |  | Датчик SLAVE коридорный 360°, диаметр действия 40х20м., накладной монтаж / IP54 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с узким диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, специально для коридоров, накладной монтаж Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 20,0 м Степень защиты: IP54/ II / CE Габариты: Ø 101 x В 76 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.245 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.127 | 0.095 | 0.315 | 0.0015081 | 4007529924424 | [7 empty] | 92199 | 92441
92445 | PD4-S-C-FM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92445_foto_01.jpg | 92445_foto_02.jpg | 92445_foto_03.jpg | 92445_foto_04.jpg | PD4-S-C_FM_92445_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/3ae/3ae83a345f4b5f1272c71d525312d984.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1733.html?sphrase_id=511 |  | Датчик SLAVE коридорный 360°, диаметр действия 40х20м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с узким диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, специально для коридоров, скрытый монтаж в установочную коробку Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль длинных коридоров | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,2 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: - перпендикулярно 40,0 м - фронтально 20,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 97 x В 84 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.155 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.127 | 0.127 | 0.095 | 0.225 | 0.0015323 | 4007529924455 | [7 empty] | 92199 | 32693
92265 | PD4-S-GH-SM /white | Датчики | Датчики присутствия | 92265_foto_01.jpg | 92265_foto_02.jpg | 92265_foto_03.jpg | 92265_foto_04.jpg | PD4-S-GH_SM_92265_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/c08/c0816640381cafca16cc651d450f1f63.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1734.html?sphrase_id=512 |  | Датчик SLAVE для высоких потолков 360°, диаметр действия 44х22м., накладной монтаж / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с овальным диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, накладной монтаж Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Информация по монтажу: При использовании на складах с большой монтажной высотой необходимо учитывать, что в поперечных проходах склада требуется устанавливать в датчик защитные шторки c целью обнаружения движения только в необходимых местах прохода Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия: -перпендикулярно 44,00 м -фронтально 30,00 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 98 x В 63 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.15 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.125 | 0.125 | 0.095 | 0.22 | 0.0014844 | 4007529922659
92316 | PD5-S-Clip /white | Датчики | Датчики присутствия | 92316_foto_01.jpg | 92316_foto_02.jpg | 92316_foto_03.jpg | 92316_foto_04.jpg | PD5-S-Clip_92316_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ede/ede09c797259cd73f2e507a4a3f4456a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1735.html?sphrase_id=513 |  | Датчик SLAVE 360°, диаметр действия 10м., с креплением на люминесцентных лампах T5 и T8, накладной монтаж / IP20 / белый | Датчики присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, накладной монтаж, специально для крепления на люминесцентных лампах T5 и T8 Значительный энергосберегающий потенциал при использовании в подвесных световых полосах Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Офисы, производственные цеха, практически любые помещения, где используются подвесные световые полосы | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,6 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Д 91,5 x Ш 60 x В 73 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.205 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.075 | 0.26 | 0.0010267 | 4007529923168
92905 | PD9-S-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92905_foto_01.jpg | 92905_foto_02.jpg | 92905_foto_03.jpg | 92905_foto_04.jpg | PD9-S_FC_92905_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/fb0/fb04c9affb95bccb194e9d53614f447f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1736.html?sphrase_id=514 |  | Мини-датчик SLAVE потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый | Мини-датчик присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в подвесной потолок или встраивания непосредственно в светильники Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм Ø) Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.11 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.172 | 0.05 | 0.073 | 0.155 | 0.0006278 | 4007529929054 | [7 empty] | 92958 | 92235 | 92236 | 92237
92906 | PD9-S-FC /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92906_foto_01.jpg | 92906_foto_02.jpg | 92906_foto_03.jpg | 92906_foto_04.jpg | PD9-S_FC_92906_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик SLAVE потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / серебро | Мини-датчик присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в подвесной потолок или встраивания непосредственно в светильники Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм Ø) Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Примеры использования: Офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 37 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92928 | PD9-S-GH-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92928_foto_01.jpg | 92928_foto_02.jpg | 92928_foto_03.jpg | 92928_foto_04.jpg | PD9-S-GH_FC_92928_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/9aa/9aa8b2883ff0be4704eb35e98a24d9c1.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1737.html?sphrase_id=516 |  | Мини-датчик SLAVE для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый | Мини-датчик присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в подвесной потолок или встраивания непосредственно в светильники, высота подвеса до 10м Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм Ø) Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - макс. 6 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 40 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 | 0.095 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.017 | 0.005 | 0.0073 | 0.187 | 6.205e-07 | 4007529929283 | [7 empty] | 92235 | 92236 | 92237
92929 | PD9-S-GH-FC /silver | Датчики | Датчики присутствия | 92929_foto_01.jpg | 92929_foto_02.jpg | 92929_foto_03.jpg | 92929_foto_04.jpg | PD9-S-GH_FC_92929_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Мини-датчик SLAVE для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / серебро | Мини-датчик присутствия, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного скрытого монтажа в подвесной потолок или встраивания непосредственно в светильники, высота подвеса до 10м Большой энергосберегающий потенциал Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм Ø) Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе Примеры использования: Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - макс. 6 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Датчик: Ø 36 x В 40 мм Силовая часть: Д 165 x Ш 24 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Импульсная функция: Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92700 | PICO-S-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92700_foto_01.jpg | 92700_foto_02.jpg | 92700_foto_03.jpg | 92700_foto_04.jpg | PICO-S_FC_92700_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/41d/41d00cb3c87ffc809de9179042f81fbd.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1738.html?sphrase_id=517 |  | Мини-датчик SLAVE 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP65 / белый | Мини-датчик присутствия, SLAVE устройство без дополнительной силовой части для подключения к устройству MASTER, скрытый монтаж в подвесной потолок Для влажных помещений Передача переключающего импульса на устройство MASTER при обнаружении движения Монтаж с зажимным кольцом для светильников или с пружинными зажимами для подвесных потолков Совместим со всеми устройствами MASTER, кроме PD4-М-2C-DSFC, 11-48V устройства, PD9-М-SDB, PD4-М-DAA4G | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 4,0 м - перпендикулярно 10,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP65/ II / CE Габариты: Ø 33 x В 60 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.214 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.105 | 0.135 | 0.056 | 0.248 | 0.0007938 | 4007529927005
92593 | PD11-S-FLAT-FC /white | Датчики | Датчики присутствия | 92593_foto_01.jpg | 92593_foto_02.jpg | 92593_foto_03.jpg | 92593_foto_04.jpg | PD11-S-FLAT_FC_92593_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/9a2/9a2ad79f3bacdd70e22a76438ac3639d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/211/1739.html?sphrase_id=518 |  | Датчик SLAVE 360°, диаметр действия 9м., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый | Особенно плоский датчик присутствия, версия SLAVE без дополнительной силовой части, скрытый монтаж в подвесной потолок Передача переключающего импульса на устройство MASTER при обнаружении движения Совместим со всеми устройствами MASTER, кроме PD4-М-2C-DSFC, 11-48V устройства, PD9-М-SDB, PD4-М-DAA4G Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в подвесные потолки | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,35 Вт Диапазон обнаружения: 360° Дальность действия (Ø): - сидя 3,0 м - перпендикулярно 9,0 м - фронтально 6,0 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Ø 52 x В 60 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.078 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.067 | 0.102 | 0.135 | 0.138 | 0.00092259 | 4007529925933
92135 | Indoor 180-S-FM, covering included /white | Датчики | Датчики присутствия | 92135_foto_01.jpg | 92135_foto_02.jpg | 92135_foto_03.jpg | 92135_foto_04.jpg | Indoor 180-S_FM_92135_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/4d4/4d49939f8e450af13966359eacd3efe0.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/212/1740.html?sphrase_id=519 |  | Датчик настенный SLAVE 180°, дальность действия 12м., с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый | Настенный выключатель с диапазоном обнаружения 180° для комбинации MASTER и SLAVE устройств, скрытый монтаж в установочную коробку Это SLAVE устройство разработано специально для параллельной эксплуатации с Indoor 180-M-2C Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Существенное сокращение текущих расходов на электроэнергию благодаря данной комбинации MASTER и SLAVE устройств, например в случае использования в коридорах или общественных помещениях Передача переключающего импульса на задающее устройство при обнаружении движения Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: - макc. 12,00 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.105 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.117 | 0.117 | 0.074 | 0.16 | 0.001013 | 4007529921355
92660 | Indoor 180-S-FM covering not included | Датчики | Датчики присутствия | 92660_foto_01.jpg | 92660_foto_02.jpg | 92660_foto_03.jpg | 92660_foto_04.jpg | Sl Indoor 180-S_FM_92660_PASPORT_RUS.pdf |  | http://www.beg-russia.ru/products/212/1741.html?sphrase_id=520 |  | Датчик настенный SLAVE 180°, дальность действия 12м., без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 | Настенный выключатель с диапазоном обнаружения 180° для комбинации MASTER и SLAVE устройств, скрытый монтаж в установочную коробку. Без лиццевой накладки Это SLAVE устройство разработано специально для параллельной эксплуатации с Indoor 180-M-2C Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал) Существенное сокращение текущих расходов на электроэнергию благодаря данной комбинации MASTER и SLAVE устройств, например в случае использования в коридорах или общественных помещениях Передача переключающего импульса на задающее устройство при обнаружении движения Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141) Распознавание движения независимо от окружающей освещенности На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки Примеры использования: Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,3 Вт Диапазон обнаружения: 180° Дальность действия: - макc. 12,00 м Рек. монтажная высота 2,2 м Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.1 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.09 | 0.075 | 0.135 | 0.0006075 | 4007529926602
92000 | IR-RC /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92000_foto_01.jpg |  |  | 92000_foto_04.jpg | IR-RC_92000_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/5d0/5d07059a0a7aed9b76784b68baec18fa.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1742.html?sphrase_id=521 |  | Пульт управления RC-plus next 130/230/280, в комплекте настенный держатель / серый | Пульт дистанционного управления IR-RC: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения: RC-plus next 130/230/280 а также для наружных светильников AL2-RCplus и наружных прожекторов FL2-LED-230 и AL5-RC-plus next Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-RC Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки. | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529920006
92649 | IR-RC-LD /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92649_foto_01.jpg |  |  | 92649_foto_04.jpg | IR-RC-LD_92649_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Пульт управления RC-plus next 130/230/280, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения: RC-plus next 130/230/280, а также светодиодные прожекторы FL2n-LED-230 и внешний освещение AL2-RC-plus 130/230/280 Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опцио-нального пульта IR-RC-LD Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 88 x 88 x 17 мм) включено в комплект поставки | 3 х ААА - 1,5 В (не входит в комплект поставки) до 10 м Габариты: Д 83 x Ш 53 x В 17 мм |  | 60 | 0.036 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.088 | 0.073 | 0.025 | 0.061 | 0.0001606 | 4007529926497
92090 | IR-RC-Mini /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92090_foto_01.jpg |  |  | 92090_foto_04.jpg | IR-RC-Mini_92090_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/47a/47a5e3812f38b54730ffe3ade897c0e2.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1743.html |  | Мини пульт управления RC-plus next 130/230/280 /серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-RC-Mini: подходит для наружных светильников AL2-RC-plus и для наружных прожекторов FL2-LED-230 и AL5-RC-plus next а также для датчиков движения: RC-plus next 130/230/280 Постоянное освещение можно в любое время включать и выключать без утомительного использования стремянки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения При однократном нажатии кнопки Party («Вечеринка») освещение включается на 12 часов. При повторном нажатии освещение выключается до следующего вечера | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 57 x Ш 35 x В 7 мм |  | 60 | 0.02 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.018 | 0.061 | 0.076 | 0.03 | 8.3448e-05 | 4007529920907
92095 | IR-LC-plus /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92095_foto_01.jpg |  |  | 92095_foto_04.jpg | IR-LC-plus_92095_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/d22/d22a68a05c4d227745a24e2f7649e00e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1744.html?sphrase_id=524 |  | Пульт управления LC-plus 280, в комплекте настенный держатель /серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-LC-plus: настройку всех функций можно удобно осуществлять с земли без обременительной установки стремянки. Пульт подходит для наружных светильников AL21, наружных прожекторов FLC-280- LED и AL5-LC а также для датчиков движения LC-plus 280 Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-LC-plus Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устрой- ство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.037 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.027 | 0.087 | 0.103 | 0.065 | 0.00024195 | 4007529920952
92093 | IR-LC-Mini /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92093_foto_01.jpg |  |  | 92093_foto_04.jpg | IR-LC-Mini_92093_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/fcf/fcf736d2397bc6d1067c3f84bd458fc9.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1745.html?sphrase_id=525 |  | Мини пульт управления LC-plus 280 /серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-LC-Mini: предназначен для датчиков движения LC-plus 280 Постоянное освещение можно в любое время включать и выключать без утомительного использования стремянки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Получаемые инфракрасные сигналы подтверждаются миганием светодиода и переключают реле | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.02 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.018 | 0.061 | 0.076 | 0.03 | 8.3448e-05 | 4007529920938
92115 | IR-PD3N-2C /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92115_foto_01.jpg |  |  | 92115_foto_04.jpg | IR-PD3N-2C_92115_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0e2/0e2da96f5514204960f90718313628e5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1746.html?sphrase_id=526 |  | Пульт управления PD3N-2C, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для потолочных датчиков движения: PD3N-2C Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD3N-2C Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529921157
92105 | IR-PD3N /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92105_foto_01.jpg |  |  | 92105_foto_04.jpg | IR-PD3N_92105_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/bd1/bd10690d9e05b0fa79f380a40f6691e2.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1747.html?sphrase_id=527 |  | Пульт управления PD3N-1C, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для потолочных датчиков движения: PD3N-1C и PD3N-2C Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD3N Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529921058
92160 | IR-PD /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92160_foto_01.jpg |  |  | 92160_foto_04.jpg | IR-PD_92160_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/cfc/cfcd0a873ebb7990e86a2d90efba8b10.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1748.html?sphrase_id=528 |  | Пульт управления PD1, PD2, PD4, PD4-Corridor, PD5, Indoor 180, в комплекте настенный держатель /серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD1, PD2, PD4, PD4-Коридор, PD5 и Indoor 180-M-2C. Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529921607
92520 | IR-PD-1C /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92520_foto_01.jpg |  |  | 92520_foto_04.jpg | IR-PD-1C_92520_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0d6/0d6002de3144f7bb86b90b84b1bd7c7e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1749.html?sphrase_id=529 |  | Пульт управления PD2-M-1C, PD4-M-1C, PD4-M-1C-C, PD5-M-1C-Clip, PD9-M-1C и PD9-M-1C-GH, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-1C: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD2-, PD4- и PD9-M-1C Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-1C Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.0388 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.028 | 0.089 | 0.102 | 0.066 | 0.00025418 | 4007529925209
92159 | IR-PD-Mini /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92159_foto_01.jpg |  |  | 92159_foto_04.jpg | IR-PD-Mini_92159_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a8f/a8f8c75cb4d36018d110efa52bcac043.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1750.html?sphrase_id=530 |  | Мини пульт управления для датчиков PD1, PD2, PD4, PD4-Corridor, PD4-GH, PD5, Indoor 180 /серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD1N PD2 PD3N PD4 PD4N PD4-Коридор PD4N-Коридор PD4-GH PD5 Indoor 180 Постоянное освещение можно в любое время включать и выключать без утомительного использования стремянки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Освещение остается включенным или выключенным до тех пор, пока больше не распознаются движения, и до истечения времени задержки; затем вновь включается автоматический режим | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 57 x Ш 35 x В 7 мм |  | 60 | 0.02 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.018 | 0.061 | 0.076 | 0.03 | 8.3448e-05 | 4007529921591
92475 | IR-PD-2C /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92475_foto_01.jpg |  |  | 92475_foto_04.jpg | IR-PD-2C_92475_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/69e/69ea4ee69031f86fbf3f9879f64cae31.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1751.html?sphrase_id=531 |  | Пульт управления PD2-, PD4-M-2C, PD4-M-2C Corridor, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-2C: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD1N-, PD2-, PD4-M-2C и PD9-M-1C-HKL Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-2C Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.034 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.088 | 0.028 | 0.102 | 0.061 | 0.00025133 | 4007529924752
92479 | IR-PD-GH-LD /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92479_foto_01.jpg |  |  | 92479_foto_04.jpg | IR-PD-GH-LD _92479_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Пультуправления PD4-M-GH, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-GH-LD Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 88 x 88 x 17 мм) включено в комплект поставки | 3 х ААА - 1,5 В (не входит в комплект поставки) до 10 м Габариты: Д 83 x Ш 53 x В 17 мм |  | 60 | 0.074 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.028 | 0.092 | 0.093 | 0.094 | 0.00023957 | 4007529924790
92215 | IR-PD4-GH /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92215_foto_01.jpg |  |  | 92215_foto_04.jpg | IR-PD4-GH_92215_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/b6d/b6da395e4050580c8a3184eac0b02b25.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1753.html?sphrase_id=533 |  | Пульт управления PD4-M-1C-GH, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD4-GH: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков присутствия: PD4-M-1C-GH Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD4-GH Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.038 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.027 | 0.087 | 0.103 | 0.063 | 0.00024195 | 4007529922154
92201 | IR-PD9 /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92201_foto_01.jpg |  |  | 92201_foto_04.jpg | IR-PD9_92201_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/56b/56b75c23d1b1e452fccc328d6bfc9d0f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1754.html?sphrase_id=534 |  | Пульт управления PD9-M-1C-GH, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD9: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков присутствия: PD9-M-1C-GH Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опцио- нального пульта IR-PD9 Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529922017
92102 | IR-PD4-TRIO SWI /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92102_foto_01.jpg |  |  | 92102_foto_04.jpg | IR-PD4-TRIO SWI_92102_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/21a/21a071e0cbafa4d1c0a89f7d0a07ec28.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1755.html?sphrase_id=535 |  | Пульт управления PD4-M-3C-TRIO, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD4-TRIO-3C: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков присутствия: PD4-M-3C-TRIO Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опцио- нального пульта IR-PD4-TRIO-3C Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.038 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.029 | 0.087 | 0.103 | 0.063 | 0.00025987 | 4007529921027
92200 | IR-Pdim /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92200_foto_01.jpg |  |  | 92200_foto_04.jpg | IR-PD-DIM_92200_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0c1/0c1ed4272abb593a198aa83c7ab73080.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1756.html?sphrase_id=536 |  | Пульт управления PD1-, PD2-, PD4-, PD5-, PD9-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PDim: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD1-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM и PD9-M-DIM Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PDim Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529922000
92092 | IR-PD-DUO /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92092_foto_01.jpg |  |  | 92092_foto_04.jpg | IR-PD-DUO_92092_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/63a/63a3983a9176bb13db376657cec3c70f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1757.html?sphrase_id=537 |  | Пульт управления PD4-M-DUO, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-DUO все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчик присутствия: PD4-M-DUO Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DUO Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529920921
92098 | IR-PD-DIM-Mini /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92098_foto_01.jpg |  |  | 92098_foto_04.jpg | IR-PD-DIM-Mini_92098_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/7b3/7b36eb9191c1e285919e211f0743055b.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1758.html?sphrase_id=538 |  | Мини пульт управления PD1-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM, PD9-M-DIM / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-DIM-Mini предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD1-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM и PD9-M-DIM Постоянное освещение можно в любое время включать и выключать без утомительного использования стремянки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Освещение остается включенным или выключенным до тех пор, пока больше не распознаются движения, и до истечения времени задержки; затем вновь включается автоматический режим | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 57 x Ш 35 x В 7 мм |  | 60 | 0.02 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.018 | 0.061 | 0.076 | 0.03 | 8.3448e-05 | 4007529920983
92097 | IR-PD4-TRIO /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92097_foto_01.jpg |  |  | 92097_foto_04.jpg | IR-PD4-TRIO_92097_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/002/002519828e0d372e71406cd91bbdd776.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1759.html?sphrase_id=539 |  | Пульт управления PD4-M-TRIO-DIM, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD4-TRIO: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков присутствия: PD4-M-TRIO-DIM Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опцио- нального пульта IR-PD4-TRIO Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.037 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.029 | 0.087 | 0.103 | 0.063 | 0.00025987 | 4007529920976
92094 | IR-PD-DALI /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92094_foto_01.jpg |  |  | 92094_foto_04.jpg | IR-PD-DALI_92094_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/890/8902bbe841beeb19f90e7cea5b4acaa5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1760.html?sphrase_id=540 |  | Пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-DALI: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/ DSI PD9-M-DALI/DSI PD9-M-DALI/DSI-GH Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DALI Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529920945
92114 | IR-PD-DIM-HVAC /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92114_foto_01.jpg |  |  | 92114_foto_04.jpg | IR-PD-DIM-HKL_92114_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0c8/0c825eb219d7e111595795a805f10e72.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1761.html?sphrase_id=541 |  | Пульт управления PD4-M-DIM-HVAC, PD9-M-DIM+HVAC, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-DIM-HKL все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчик присутствия: PD4-M-DIM-HKL Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DIM-HKL Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92112 | IR-PD-DALI-Mini /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92112_foto_01.jpg |  |  | 92112_foto_04.jpg | IR-PD-DALI-Mini_92112_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/394/39470b0c6bce46d1512110ebcacc059d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1762.html?sphrase_id=542 |  | Мини пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-DALI-Mini предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: - PD2-M-DALI/DSI - PD4-M-DALI/DSI - PD4-M-DALI/DSI-C - PD9-M-DALI/DSI - PD9-M-DALI/DSI-GH - PD4-M-DUO-DALI Постоянное освещение можно в любое время включать и выключать без утомительного использования стремянки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Освещение остается включенным или выключенным до тех пор, пока больше не распознаются движения, и до истечения времени задержки; затем вновь включается автоматический режим | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 57 x Ш 35 x В 7 мм |  | 60 | 0.02 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.018 | 0.061 | 0.076 | 0.03 | 8.3448e-05 | 4007529921126
92652 | IR-PD-DALI-LD /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92652_foto_01.jpg |  |  | 92652_foto_04.jpg | IR-PD-DALI-LD_92652_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-TRIO-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI-LD: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков: LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4- M-DALI/DSI-K, PD9-M-DALI/DSI, PD9-MDALI/ DSI-GH, PD4-M-DUO-DALI  Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности  Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего зна- чения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опцио- нального пульта IR-PD-DALI-LD  Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает не- обходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения  Практичное настенное крепежное устрой- ство (размеры (прим.): 88 x 88 x 17 мм) включено в комплект поставки | 3 х ААА - 1,5 В (не входит в комплект поставки) до 10 м Габариты: Д 83 x Ш 53 x В 17 мм |  | 60 | 0.065 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.094 | 0.09 | 0.028 | 0.09 | 0.00023688 | 4007529926527
92116 | IR-PD-DALI-1C /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92116_foto_01.jpg |  |  | 92116_foto_04.jpg | IR-PD-DALI-1C_92116_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/206/206e31a20298e2475497e37868103f0a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1763.html?sphrase_id=544 |  | Пульт управления PD2-M-DALI/DSI-1C, PD4-M-DALI/DSI-1C, PD2-M-DALI/DSI-HVAC, PD4-M-DALI/DSI-HVAC, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD-DALI-1C: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD2-M-DALI/DSI-1C и PD4-M-DALI/DSI-1C Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DALI-1C Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529921164
92104 | IR-PD4-TRIO-DALI /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92104_foto_01.jpg |  |  | 92104_foto_04.jpg | IR-PD4-TRIO-DALI_92104_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/deb/debce3b44ea33b7ce70a7f14742b1324.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1764.html?sphrase_id=545 |  | Пульт управления PD4-M-3C-TRIO, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD4-TRIO-DALI: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD4-M-TRIO-DALI/DSI Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD4-TRIO-DALI Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.037 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.029 | 0.087 | 0.103 | 0.063 | 0.00025987 | 4007529921041
92122 | IR-PD-DALI-E /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92122_foto_01.jpg |  |  | 92122_foto_04.jpg | IR-PD-DALI-E_92122_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI-E: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для датчиков движения: PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI-K, PD9-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI-GH  Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего зна- чения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опцио- нального пульта IR-PD-DALI-E Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает не- обходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения. | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.088 | 0.103 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529921225
92123 | IR-PD-KNX /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92123_foto_01.jpg |  |  | 92123_foto_04.jpg | IR-PD-KNX_92123_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/3e2/3e251dfbe029c9edc190b9e8ad9ca7d4.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1766.html?sphrase_id=547 |  | Пульт управления PD2-KNX, PD4-KNX, PD4-KNX-GH, PD4-KNX-C, PD9-KNX, PD9-KNX-GH, PD11-KNX-FLAT, RC-plus next 230KNX, INDOR 180-KNX в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления для KNX датчиов движения и присутствия: - RC-plus next-KNX - PD2-KNX - PD4-KNX - PD4-KNX-GH - PD4-KNX-K - PD9-KNX - PD9-KNX-GH - PD11-KNX-FLAT - Indoor 180-KNX Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92033 | RC-AL20 /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92033_foto_01.jpg |  |  | 92033_foto_04.jpg | RC-AL20_92033_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Пульт управления для уличных светильников AL20-280-BM, AL20-280-BM-LED, в комплекте настенный держатель /серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления LUXOMAT® RC-AL20: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для наружного освещения: AL20-280-BM, AL20-280-BM-LED Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта RC-AL20 Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.04 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.103 | 0.088 | 0.03 | 0.065 | 0.00027192 | 4007529920334
92368 | IR-CdS-T /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92368_foto_01.jpg |  |  | 92368_foto_04.jpg | IR-CdS-T_92368_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/9c2/9c25d59deaa3f168514926166506f6dd.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1767.html?sphrase_id=548 |  | Пульт управления для сумеречных выключателей IR-CdS-T, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-CdS-T. Все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для сумеречных выключателей:CdS-T-SM Благодаря разнообразным программам датчики освещенности могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности доступны в случае применения опционального пульта IR-CdS-T Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 78 x Ш 58 x В 8 мм |  | 60 | 0.015 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.088 | 0.073 | 0.025 | 0.04 | 0.0001606 | 4007529923687
92396 | IR-CdS-FC /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92396_foto_01.jpg |  |  | 92396_foto_04.jpg | IR-CdS-FP_92396_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/9e5/9e5111628f6470cff0a5ed4766e03cb6.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/205/1768.html?sphrase_id=549 |  | Пульт управления для сумеречных выключателей IR-CdS-FP, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-CdS-FP: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для сумеречного выключателя: CdS-FC Благодаря разнообразным программам датчики освещенности могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности доступны в случае применения опцио-нального пульта IR-CdS-FP Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения Практичное настенное крепежное устройство (размеры: 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 | 0.038 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.027 | 0.087 | 0.103 | 0.065 | 0.00024195 | 4007529923960
92577 | IR-CdS /grey/red | Датчики | Аксессуары | 92577_foto_01.jpg |  |  | 92577_foto_04.jpg | IR-CdS_92577_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Пульт управления для сумеречных выключателей IR-CdS, в комплекте настенный держатель / серый | Инфракрасный пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-CdS: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку Предназначен для сумеречных выключателей: CdS-DALI и CdS-DIM  Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности, установка определенного занчения яркости и времени задержки  Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения | Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки) В зависимости от условий освещения - облачно или темно: 5 - 6 м - прямой солнечный свет: 2 - 3 м Габариты: Д 80 x Ш 60 x В 8 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92726 | IR-RC-Adapter | Датчики | Аксессуары | 92726_foto_01.jpg |  |  |  | IR-ADAPTER_92726_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/876/87648b5d35ae016a777f5d1b98e9214d.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/112/1769.html?sphrase_id=551 |  | Универсальный пульт управления для подключения к смартфнам IOS, Android. | Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-RC-Adapter для контроля и мониторинга всей линейки продукции B.E.G. детекторы, источники света и сумеречные выключатели Приложение для дистанционного управленияможно бесплатно загрузить в App Store или в Google Play Удобный поиск нужного оборудования в программе IR-RC-Adapter подключается в разъём для наушников, поэтому подходит практически для любых смартфонов Зарядка через адаптер микро-USB кабель Красный идикатор свидетельствует о зарядке устройства. Тухнет после полной зарядке | Радиус действия: макс. 8 м Габариты: Д 47 x Ш 19 x В 10 мм Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Jack plug: Ø 3.5 мм |  | 60 | 0.033 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.015 | 0.06 | 0.075 | 0.04 | 6.75e-05 | 4007529927265
92100 | Wall bracket for remote controls /white | Датчики | Аксессуары | 92100_foto_01.jpg | [7 empty] | Настенное крепление для пультов (за исключением IR-Mini) / белый |  |  |  | 60 | 0.006 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.024 | 0.064 | 0.036 | 0.012 | 5.5296e-05 | 4007529921003
97004 | RC-plus next socket /white | Датчики | Аксессуары | 97004_foto_01.jpg |  |  |  | RC-plus next socket_97004_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/b4d/b4dc1226d66791d627a4315cd1cd3480.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1770.html?sphrase_id=553 |  | Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / белый | Специальный цоколь для углового монтажа для RC-plus next. Цвет белый (в RC-plus next 280 включен в комплект поставки) | Габариты: Ø 71 x В 34 мм Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.0287 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.052 | 0.075 | 0.075 | 0.044 | 0.0002925 | 4007529970049
97014 | RC-plus next socket /brown | Датчики | Аксессуары | 97014_foto_01.jpg |  |  |  | RC-plus next socket_97014_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/af9/af949afdf5df90cbc3cf7b0d8c217e84.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1771.html?sphrase_id=554 |  | Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / коричневый | Специальный цоколь для углового монтажа для RC-plus next. Цвет коричневый (в RC-plus next 280 включен в комплект поставки) | Габариты: Ø 71 x В 34 мм Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.0283 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.052 | 0.075 | 0.075 | 0.044 | 0.0002925 | 4007529970148
97024 | RC-plus next socket /black | Датчики | Аксессуары | 97024_foto_01.jpg |  |  |  | RC-plus next socket_97024_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/a86/a86f8859c2cecb882543e73e1a8f3abc.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1772.html?sphrase_id=555 |  | Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / чёрный | Специальный цоколь для углового монтажа для RC-plus next. Цвет черный (в RC-plus next 280 включен в комплект поставки) | Габариты: Ø 71 x В 34 мм Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.0281 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.052 | 0.075 | 0.075 | 0.044 | 0.0002925 | 4007529970247
97043 | RC-plus next socket /silver | Датчики | Аксессуары | 97043_foto_01.jpg |  |  |  | RC-plus next socket_97043_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/904/904ef7a335c8f3019f1fabc1ba24aacb.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1773.html?sphrase_id=556 |  | Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / серебро | Специальный цоколь для углового монтажа для RC-plus next. Цвет серебро (в RC-plus next 280 включен в комплект поставки) | Габариты: Ø 71 x В 34 мм Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.02865 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.052 | 0.075 | 0.075 | 0.044 | 0.0002925 | 4007529970438
92467 | Wire basket for RC-plus next /white | Датчики | Аксессуары | 92467_foto_01.jpg |  |  |  | Wire basket for RC-plus next_92467_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/afb/afb5c30df362e2fa5138efc3d6e16789.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1774.html?sphrase_id=557 |  | Антивандальная сетка для датчиков RC-plus next, LC-plus 280, LC-Click, LC-Mini, PD4-M-3C-TRIO-SM, PD4-TRIO-DIM-SM, PD4-M-TRIO-DALI-SM / белый | Круговая защитная сетка BSK для RC-plus next LC-plus 280 LC-Click LC-Mini а также PD4-M-3C-TRIO-AP PD4-TRIO-DIM-AP PD4-M-TRIO-DALI-AP | Габариты: Ø 164 x В 143 мм Ударная степень прочности: IK 9 |  | 60 | 0.155 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.17 | 0.17 | 0.155 | 0.255 | 0.0044795 | 4007529924677
32697 | Blinds for RC-plus next /white | Датчики | Аксессуары | 32697_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильт отсечки для регулирования зоны действия для датчиков RC-plus next / белый |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
32698 | Blinds for LC-plus 280 /transparent | Датчики | Аксессуары | 32698_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильт отсечки для регулирования зоны действия для датчиков LC-plus 280 next / прозрачный |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
32699 | Blinds for LC-Click-N /transparent | Датчики | Аксессуары | 32699_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильт отсечки для регулирования зоны действия для датчиков LC-Click-N next / прозрачный |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
33232 | Blinds for LC-Mini /transparent | Датчики | Аксессуары | 33232_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильт отсечки для регулирования зоны действия для датчиков LC-Mini / прозрачный |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
10880 | RC-filtr /white | Датчики | Аксессуары | 10880_foto_01.jpg |  |  |  | RC-filtr_10880_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/f37/f37ba232b570eaea2e5a721a9fa24c2b.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1775.html?sphrase_id=562 |  | Подавитель индуктивных нагрузок / IP 20 /белый | RC-компенсатор: подходит для всех датчиков движения и присутствия Для подавления индуктивных нагрузок, например, контакторы, трансформаторы и люминесцентные лампы, если напряжение индукции этих устройств ведет к повторному включению (такты) RC-компенсатор желательно устанавливается близко источника пикового напряжения, т.е. прямо подключенной нагрузки | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 62 x Ш 39 x В 24 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
10882 | Mini RC-filtr/white | Датчики | Аксессуары | 10882_foto_01.jpg |  |  |  | Mini RC-filtr_10882_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e3c/e3c63fe6f1ae8bd3db7ad9c01f87de76.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1776.html?sphrase_id=563 |  | Мини подавитель индуктивных нагрузок / IP 20 /белый | Мини-RC-компенсатор: подходит для всех датчиков движения и присутствия Для подавления индуктивных нагрузок, например, контакторы, трансформаторы и люминесцентные лампы, если напряжение индукции этих устройств ведет к повторному включению (такты) RC-компенсатор желательно устанавливается близко источника пикового напряжения, т.е. прямо подключенной нагрузки | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: Д 50 x Ш 22 x В 10 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92199 | Wire basket for PD | Датчики | Аксессуары | 92199_foto_01.jpg |  |  |  | Wire basket for PD_92199_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ed1/ed1159f6e68f7272153183a019c78a4f.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1777.html?sphrase_id=564 |  | Антивандальная сетка BSK, для датчиков серии PD, 200х90мм, / белый | Круговая защитная сетка BSK для: PD3 PD4 PD9 PICO | Габариты: Ø 200 x В 90 мм |  | 60 | 0.185 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.213 | 0.213 | 0.095 | 0.29 | 0.0043101 | 4007529921997
92238 | Cover ring for PD9-FC, RAL 9010 /white | Датчики | Аксессуары | 92238_foto_01.jpg |  |  |  | Cover ring for PD9_92238_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/41a/41ab81be6aca5007f7b05e9e41605f44.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1778.html?sphrase_id=565 |  | Декоративное кольцо для датчиков серии PD9 / белый |  | Ø 36 мм Корпус из высококачественного и устой- чивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | без упаковки |  |  | 0.001 |  | 4007529922383
92235 | Cover ring for PD9-FC, RAL 7021 /anthracite | Датчики | Аксессуары | 92235_foto_01.jpg |  |  |  | Cover ring for PD9_92235_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8e6/8e63dbafff19dbd82c70432b040ea9cc.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1779.html |  | Декоративное кольцо для датчиков серии PD9 / чёрный |  | Ø 36 мм Корпус из высококачественного и устой- чивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | без упаковки |  |  | 0.001 |  | 4007529922352
92237 | Cover ring for PD9-FC, RAL 9006 /silver | Датчики | Аксессуары | 92237_foto_01.jpg |  |  |  | Cover ring for PD9_92237_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/451/451ec237fbc8e799bf52fd0eeec46632.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/209/1780.html |  | Декоративное кольцо для датчиков серии PD9 / серебро |  | Ø 36 мм Корпус из высококачественного и устой- чивого к УФ поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | без упаковки |  |  | 0.001 |  | 4007529922376
92313 | Blinds for PD4-FC/FM /transparent | [10 empty] | Фильтр отсечки для регулирования зоны действия для датчиков PD4-FC/FM |  |  |  | 60 | 0.006 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.03 | 0.07 | 0.105 | 0.007 | 0.0002205 | 4007529923137
32702 | Blinds for PD9-FC //transparent | Датчики | Аксессуары | 32702_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильтр отсечки для регулирования зоны действия для датчиков PD9-FC |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
33207 | Blinds for PD9-GH-FC /white | Датчики | Аксессуары | 33207_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильтр отсечки для регулирования зоны действия для датчиков PD9-GH-FC |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92161 | Socket IP54 for PD2-SM /white | Датчики | Аксессуары | 92161_foto_01.jpg |  |  |  | Sockel IP54 for PD2-SM_92161_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/f80/f8073a4261633fa90ab992e4ad15759a.jpghttp://www.beg-russia.ru/upload/iblock/f80/f8073a4261633fa90ab992e4ad15759a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/213/1781.html?sphrase_id=569 |  | Монтажная коробка IP54 для датчиков PD2/PD4-SM, 100х15мм / белый | Монтажная коробка IP54 для датчиков PD2-SM | Степень защиты: IP54/ II / CE Габариты: Ø 100 x В 15 мм Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.03 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.109 | 0.107 | 0.045 | 0.072 | 0.00052483 | 4007529921614
92375 | Socket IP65 for PD4-SM (IP20) /white | Датчики | Аксессуары | 92375_foto_01.jpg |  |  |  | Socket IP65 for PD4-SM_92375_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Монтажная коробка IP65 для датчиков PD4-SM / белый | Монтажная коробка IP65 для датчиков: PD4-M-1C-AP PD4-M-1C-GH-AP PD4-S-GH-AP PD4-KNX-AP PD4-KNX-GH-AP PD4-KNX-K-AP | Степень защиты: IP65/ II / CE Габариты: Ø 115 x В 70 мм Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.223 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.119 | 0.119 | 0.079 | 0.266 | 0.0011187 | 4007529923755
92376 | Socket IP65 for PD4-SM (IP54) /white | Датчики | Аксессуары | 92376_foto_01.jpg |  |  |  | Socket IP65 for PD4-SM_92376_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Монтажная коробка IP65 для датчиков PD4-SM / белый | Монтажная коробка IP65 для датчиков: PD4-M-1C-K-AP PD4-M-2C-AP PD4-M-2C-K-AP PD4-S-AP PD4-S-K-AP | Степень защиты: IP65/ II / CE Габариты: Ø 115 x В 70 мм Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.326 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.38 | 0.0018158 | 4007529923762
92121 | SM-socket IP54 for PD1N-FM /white | Датчики | Аксессуары | 92121_foto_01.jpg |  |  |  | SM-socket IP54 for PD1N-FM_92121_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/3af/3af12448ac42841bb2ad81eb971cd058.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1782.html?sphrase_id=572 |  | Монтажная коробка IP54, для датчиков PD1N-FM, / белый | Розетка для открытого монтажа и для повышения степень защиты от IP20 на IP54 (только для PD1N-UP) | Габариты: Ø 106 x В 50 мм Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92441 | Wall bracket PD4-Corridor /white | Датчики | Аксессуары | 92441_foto_01.jpg |  |  |  | Wall bracket PD4-Corridor_92441_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/2a9/2a9cd23a48426045e294bd6ba12a6570.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1783.html?sphrase_id=573 |  | Кронштейн для настенного монтажа датчиков движения PD4-Corridor-SM, PD2-SM / белый | Кронштейн для настенного монтажа датчиков: PD4-Corridor-SM, PD2-SM | Габариты: Д 130 x Ш 53 x Г 100 мм Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.137 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.138 | 0.105 | 0.059 | 0.172 | 0.00085491 | 4007529924417
92386 | Socket IP65 for PD4-M-TRIO-SM /white | Датчики | Аксессуары | 92386_foto_01.jpg | [7 empty] | Монтажная коробка IP65 для датчиков PD4-M-TRIO-SM / белый |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92260 | Blinds for PD2-SM, PD3-SM/FC and PD4-SM /transparent | Датчики | Аксессуары | 92260_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильтр отсечки для датчиков PD2-SM, PD3N-SM/FC, PD4-SM / прозрачный |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
94340 | Covering IP20 /traffic white RAL9016 | Датчики | Аксессуары | 94340_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_94340_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / белый | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L Цвет: белый (RAL 9016) | Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Внутри: 60 х 60 мм Внешние: 88 х 88 мм |  | 60 | 0.02 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.000162 | 4007529943401
94341 | Covering IP20 /anthracite RAL7021 | Датчики | Аксессуары | 94341_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_94341_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / чёрный | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L Цвет: черный (RAL 7021) | Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Внутри: 60 х 60 мм Внешние: 88 х 88 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
94342 | Covering IP20 /pure white RAL9010, glossy | Датчики | Аксессуары | 94342_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_94342_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / глянец | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L Цвет: глянец (RAL 9010) | Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Внутри: 60 х 60 мм Внешние: 88 х 88 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
94343 | Covering IP20 /pure white RAL9010, mat | Датчики | Аксессуары | 94343_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_94343_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / матовый | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L Цвет: матовый (RAL 9010) | Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Внутри: 60 х 60 мм Внешние: 88 х 88 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
94344 | Covering IP20 /cream white RAL1013 | Датчики | Аксессуары | 94344_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_94344_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / кремовый | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L Цвет: белый (RAL 9016) | Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Внутри: 60 х 60 мм Внешние: 88 х 88 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92345 | Covering IP20, fitting for example to Busch-Jaeger FutureLine /traffic white RAL9016, glossy | [10 empty] | Накладка IP20 для датчика Indoor 140L, для серии Busch-Jaeger FutureLine / яркий белый |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92141 | SM-socket for Indoor 180 /white | Датчики | Аксессуары | 92141_foto_01.jpg |  |  |  | SM-socket for Indoor 180_92141_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/5d9/5d95c490f81740432d24e0a442b6c7ef.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1784.html?sphrase_id=582 |  | Монтажная коробка IP54, для датчиков Indoor 180, 88x88x42мм, / белый | Монтажная коробка IP54, для датчиков Indoor 180 | Габариты: 88 x 88 x 42 мм |  | 60 | 0.1294 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.092 | 0.094 | 0.055 | 0.154 | 0.00047564 | 4007529921416
92655 | Staircase timer SCT1 /white | Датчики | Аксессуары | 92655_foto_01.jpg |  | 92655_foto_03.jpg | 92655_foto_04.jpg | SCT1_92655_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/df7/df7691ac3fb6140b0e63b2a5771c87c3.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1785.html?sphrase_id=583 |  | Таймер SCT1, для использования совместно с датчиками Indoor-180-TR, трех-/четырехпроводное подключение, 230В/50-60Гц, 30 сек - 10 мин, -25...+50°C, на DIN-рейку, 1TE / IP20 / белый | Лестничный таймер SCT1 устанавливаеться на DIN-рейку Для использования с выключателем лестничного освещения Indoor-180-TR или для кнопок Ручной переключатель для таймера или функции непрерывного освещения Быстрое закрепление на профильной рейке 35 мм Настенный выключатель (Indoor 180-TR, в сборе: 92650 и вставка сенсора для Indoor 180-TR-UP: 92668, доступна в качестве аксессуара) включает автоматический выключатель лестничного освещения на выбранное время в зависимости от существующих условий освещения и в случае обнаружения движения. Малошумный Предупреждение о выключении, если время задержки превышает 2 мин Примеры использования: Лестничные клетки, вестибюли, подземные гаражи | Сетевое напряжение: 230 B~ ±10% Потребляемая мощность: около 0,75 Вт Степень защиты: IP20/ II / CE Габариты: Д 18 x Ш 85 x Г 65 мм Температура окружающей среды: от -25°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната Коммутационная способность: 2300 Bт, 10 A, cosφ=1; Трех- или четырехпроводная схема Макс. 100 мА в режиме ожидания при подсветке выключателей с помощью ламп тлеющего заряда Настройки времени: 30 сek — 10 мин. |  | 60 | 0.1 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.033 | 0.092 | 0.077 | 0.115 | 0.00023377 | 4007529926558
92206 | Covering IP23 /transparent | Датчики | Аксессуары | 92206_foto_01.jpg | [7 empty] | Накладка IP23 для датчиков PD2/PD4-FC / прозрачная |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92630 | Covering IP20 /pure white RAL9010 | Датчики | Аксессуары | 92630_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_92630_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e3c/e3cb0fb8dd9a2f776fede36df0b925a6.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1786.html?sphrase_id=585 |  | Накладка для датчиков Indoor 180 с фильтром отсечки, 87x87мм, / белый | Накладка для настенного выключателя Indoor 180. Цвет: Белый (подобно RAL 9010) | Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: 86 x 86 мм |  | 60 | 0.03 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.095 | 0.091 | 0.022 | 0.045 | 0.00019019 | 4007529926305
92641 | Covering IP20 /traffic white RAL9016 | Датчики | Аксессуары | 92641_foto_01.jpg | [7 empty] | Накладка для датчиков Indoor 180 с фильтром отсечки, 87x87мм, / ярко белый |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92632 | Covering IP20 /cream white RAL1013 | Датчики | Аксессуары | 92632_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_92632_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/292/2921b96679620c750b76546c08f91585.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1788.html?sphrase_id=587 |  | Накладка для датчиков Indoor 180 с с фильтром отсечки, 87x87мм, / кремовый | Накладка для настенного выключателя Indoor 180. Цвет: Кремовый (подобно RAL 1013) | Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: 86 x 86 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92633 | Covering IP20 /silver RAL9006 | Датчики | Аксессуары | 92633_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_92633_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/bf2/bf2fd9dc9b15c88c1f3bb05f8ba35bc3.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1789.html |  | Накладка для датчиков Indoor 180 с с фильтром отсечки, 87x87мм, / серебро | Накладка для настенного выключателя Indoor 180. Цвет: Серебро (подобно RAL 9006) | Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: 86 x 86 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92634 | Covering IP20 /anthracite RAL7021 | Датчики | Аксессуары | 92634_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP20_92634_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/60b/60be92d51cbfd527d7144c0aef205f47.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1790.html |  | Накладка для датчиков Indoor 180 с с фильтром отсечки, 87x87мм, / чёрный | Накладка для настенного выключателя Indoor 180. Цвет: Черный (подобно RAL 7021) | Степень защиты: IP20 / II / CE Габариты: 86 x 86 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92139 | Covering IP54 /pure white RAL9010 | Датчики | Аксессуары | 92139_foto_01.jpg |  |  |  | Covering IP54_92139_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/8ff/8ffd15e260773ff28a22a82406fcca58.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/210/1791.html |  | Крышка IP54 для датчиков Indoor 180, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 мм, цвет белый | Накладка IP54 для настенного выключателя Indoor 180. Цвет: Белый (подобно RAL 9010) | Степень защиты: IP54 / II / CE Габариты: 86 x 86 мм |  | 60 | 0.072 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.095 | 0.095 | 0.075 | 0.105 | 0.00067687 | 4007529921393
33233 | Blinds for Indoor 180 /white | Датчики | Аксессуары | 33233_foto_01.jpg | [7 empty] | Фильт отсечки для регулирования зоны действия для датчиков Indoor 180 / белый |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90128 | FM-Box /grey | Датчики | Аксессуары | 90128_foto_01.jpg |  |  |  | FM-Box_90128_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Монтажная коробка для KNX Control Touch-Panel 90120 /серый | Монтажный бокс для KNX Control Touch-Panel | Материал: Поликарбонат |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90137 | Metal frame aluminium /silver | Датчики | Аксессуары | 90137_foto_01.jpg |  |  |  | Frame for KNX Control Touch-Panel_90137_PASPORT_RUS |  |  |  | Декоративная алюминивая рамка для KNX Control Touch-Panel 90120 / серебро | Металлическая рамка для KNX Control Touch-Panel Цвет: серебро | Материал: Алюминий Габариты: Д 195 x Ш 156 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90127 | Glass frame black /black | Датчики | Аксессуары | 90127_foto_01.jpg |  |  |  | Frame for KNX Control Touch-Panel_90127_PASPORT_RUS |  |  |  | Декоративная стеклянная рамка для KNX Control Touch-Panel 90120 / чёрный | Стеклянная рамка для KNX Control Touch-Panel Цвет: черный | Материал: стекло Габариты: Д 195 x Ш 156 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90142 | Glass frame white | Датчики | Аксессуары | 90142_foto_01.jpg |  |  |  | Frame for KNX Control Touch-Panel_90142_PASPORT_RUS |  |  |  | Декоративная стеклянная рамка для KNX Control Touch-Panel 90120 / белый | Стеклянная рамка для KNX Control Touch-Panel Цвет: белый | Материал: стекло Габариты: Д 195 x Ш 156 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90138 | Metal frame silver | Датчики | Аксессуары | 90138_foto_01.jpg |  |  |  | Frame for KNX Control Touch-Panel_90138_PASPORT_RUS |  |  |  | Декоративная нержавеющая сталь рамка для KNX Control Touch-Panel 90120 / серый | Металлическая рамка для KNX Control Touch-Panel Цвет: серый | Материал: Нержавеющая сталь Габариты: Д 195 x Ш 156 мм |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
92243 | Cover ring for PD2-SM / white | Датчики | Аксессуары | 92243_foto_01.jpg |  |  |  |  | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/322/322885f65415c24f2cbdf94a7e70de38.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1792.html?sphrase_id=594 |  | Декоративное кольцо для датчиков PD2-SM / белый |  | Габариты: Ø 100 Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.091 | 0.091 | 0.012 | 0 | 9.9372e-05 | 4007529922437
92281 | Cover ring for PD2-M-2C-FC (Master) / silver | [10 empty] | Декоративное кольцо для датчиков PD2-M-2C-FC / серебро |  |  |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.08 | 0.08 | 0.012 | 0.011 | 7.68e-05 | 4007529922819
92244 | Cover ring for PD2-S-FC (Slave)/ silver | Датчики | Аксессуары | 92244_foto_01.jpg | [7 empty] | Декоративное кольцо для датчиков PD2-S-FC / серебро |  | Габариты: Ø 100 Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.073 | 0.073 | 0.015 | 0.011 | 7.9935e-05 | 4007529922444
92240 | Cover ring for PD2-M-2C-FC (Master)/ white | Датчики | Аксессуары | 92240_foto_01.jpg | [7 empty] | Декоративное кольцо для датчиков PD2-M-2C-FC / белый |  | Габариты: Ø 100 Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.079 | 0.079 | 0.01 | 0.011 | 6.241e-05 | 4007529922406
92253 | Cover ring for PD2-S-FC (Slave)/ white | Датчики | Аксессуары | 92253_foto_01.jpg | [7 empty] | Декоративное кольцо для датчиков PD2-S-FC/ белый |  | Габариты: Ø 100 Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.073 | 0.073 | 0.015 | 0.011 | 7.9935e-05 | 4007529922536
92241 | Cover ring for PD2-M-2C-FC (Master) / anthracite | Датчики | Аксессуары | 92241_foto_01.jpg | [7 empty] | Декоративное кольцо для датчиков PD2-M-2C-FC / черный |  | Габариты: Ø 100 Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.073 | 0.073 | 0.015 | 0.011 | 7.9935e-05 | 4007529922413
92257 | Cover ring for PD2-S-FC (Slave) / anthracite | Датчики | Аксессуары | 92257_foto_01.jpg | [7 empty] | Декоративное кольцо для датчиков PD2-S-FC / черный |  | Габариты: Ø 100 Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 | 0.001 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.073 | 0.073 | 0.015 | 0.011 | 7.9935e-05 | 4007529922574
32691 | Lens for PD4-corridor- Surface mount | Датчики | Аксессуары | 32691_foto_01.jpg |  |  |  | Lens for PD4-corridor_32691_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/e5b/e5b204ee4cc0554094a6b7f42abf9f7a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/214/1793.html?sphrase_id=601 |  | Линза для датчиков движения PD4-K-M(S)-SM | Линза для датчиков движения PD4-K-M(S)-SM | Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | без упаковки |  |  | 0 | 0 | 4007529326914
32693 | Lens for PD4-corridor-flush mounting and flush mount | Датчики | Аксессуары | 32693_foto_01.jpg |  |  |  | Lens for PD4-corridor_32693_PASPORT_RUS.pdf |  |  |  | Линза для датчиков движения PD4-K-M(S)-FC/FM | Линза для датчиков движения PD4-K-M(S)-FC/FM | Материал из высококачественного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт. | без упаковки |  |  | 0 | 0 | 4007529326938
91003 | Plug-in socket for LC-Click / white | [10 empty] | Цоколь для датчиков движения LC-Click 140, LC-Click 200 для настеного монтажа, с разъемом / белый |  |  |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90125 | KNXnet/IP INTERFACE /white | Оборудование KNX | IP интерфейсы | 90125_foto_01.jpg |  |  | 90125_foto_04.jpg | KNXnetIP Interface_90125_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/593/593713aa3d6701de5b69e6d295f0145e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/168/1404.html?sphrase_id=604 |  | Интерфейс данных KNX-IP для KNX на DIN рейку, 4TE / IP20 / белый | Интерфейс данных KNX-IP для KNX на DIN рейку. Защищенное туннельное соединение через KNXnet/IP Пластиковый корпус монтажной шины 4TE Возможность программирования через ETS3 и 4 Разъем: 12-30 В перем/пост. тока, сеть и KNX | Сетевое напряжение: SELV 12–30 В перем. тока/пост. тока, внешн. источники и шины Элементы индикации: Красный светодиод: для индикации режима, обычный/адресация Зеленый светодиод PWR: для индикации готовности (мигает в обычном режиме) Красный светодиод ERR: для индикации неисправностей Ручное управление: Программируемые клавиши для переключения обычного режима/режима адресации Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: Эксплуатация от 0°C до +45°C Хранение от -25°C до +70°C Корпус: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90124 | KNXnet/IP MULTICONTROL INTERFACE /white | Оборудование KNX | IP интерфейсы | 90124_foto_01.jpg |  |  | 90124_foto_04.jpg | KNXnetIP Interface Multicontrol_90124_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/313/31319973e1b751856d69fdfbef96760e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/168/1409.html?sphrase_id=607 |  | Интерфейс данных KNX-IP для KNX, ЖК дисплей, 3 кнопки для параметризации, логические функции, сценарии, таймеры, сообщения об ошибках, на DIN рейку, 4TE / IP20 / белый |  Ключевые функции оповещения, протоколирования, индикации сигналов и рабочего состояния на ПК в сочетании с программным обеспечением для визуализации  Особые функции: таймерное переключение, сцены, триггер событий и логические функции в одном приборе  Интерфейсы для программирования с ETS на шину KNX  Функция сканирования (ETS3 и 4)  Защищенное туннельное соединение через KNXnet/IP Пластиковый корпус монтажной шины 4TE Возможность программирования через ETS3 и 4  Разъем: 12-30 В перем/пост. тока, сеть и KNX Системные часы KNX с аварийным питанием от батареи в качестве таймера  Интегрированный исполнительный контроллер для программ таймерного переключения  Многочисленные логические функции Список инструкций Управление событиями | SELV 12–30 В перем. тока/пост.тока, внешн. источники и шины Красный светодиод для индикации режима, обычный/адресация Зеленый светодиод PWR для индикации готовности (мигает в обычном режиме) Красный светодиод ERR для индикации неисправностей Программируемые клавиши для переключения обычного режима/режима адресации 3 кнопки для управления устройством и ввода параметров Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: Эксплуатация от 0°C до +45°C Хранение от -25°C до +70°C Корпус: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90126 | KNXnet/IP INTERFACE WEB /white | Оборудование KNX | IP интерфейсы | 90126_foto_01.jpg |  |  | 90126_foto_04.jpg | KNXnetIP Interface Web_90126_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/0f9/0f926bc1b5e24643ba9bb45b4be9305e.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/172/1410.html?sphrase_id=606 |  | Интерфейс данных KNX-IP для KNX, встроенный веб-сервер, на DIN рейку, 4TE / IP20 / белый |  Интерфейс данных KNX Со встроенного веб-сервера через сеть TCP/IP можно вызвать веб-страницы для индикации состояния KNX или управления событиями. Возможность контроля через iPhone или КПК  И нтерфейсы для программирования с ETS на шину KNX Функция сканирования (ETS3 и 4) Защищенное туннельное соединение через KNXnet/IP Пластиковый корпус монтажной шины 4TE Возможность программирования через ETS3 и 4 Разъем: 12-30 В перем/пост. тока, сеть и KNX Предустановленное программное обеспе- чение для визуализации Встроенный веб-сервер | SELV 12–30 В перем. тока/пост. тока, внешн. источники и шины Красный светодиод для индикации режима, обычный/адресация Зеленый светодиод PWR для индикации готовности (мигает в обычном режиме) Красный светодиод ERR для индикации неисправностей Программируемые клавиши для переключения обычного режима/режима адресации Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: Эксплуатация от 0°C до +45°C Хранение от -25°C до +70°C Корпус: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90120 | KNX Control Touch-Panel /black | Оборудование KNX | Сенсорная панель | 90120_foto_01.jpg |  |  | 90120_foto_04.jpg | KNX Control Touch-Panel_90120_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/aa0/aa0621b02ba976dcb699aa3383d41898.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/172/1410.html?sphrase_id=606 |  | Сенсорная панель KNX, цветной TFT экран 5.7", 320 х 240, до 110 функций KNX, до 60 объектов, до 64 сценариев, LED индикация, недельное расписание, сообщения об ошибках, 1xMiniUSB(B), 250x180x4 мм, скрытый монтаж / IP20 / чёрный | ЖК-дисплей с поддержкой графического режима и светодиодной фоновой под- светкой Все важные стандартные функции и инди- кация состояния системы KNX Защита паролем, логический модуль, сигнальный модуль и т.д. Удобное управление 110 функций KNX, доступных пользова- телю Индивидуальное программирование символов Возможность создания пароля для 10 основных пользователей и для любых из- менений конфигурации Возможность конфигурирования до 64 сцен Возможность программирования через ETS3 и 4 Встроенная схема переключений на не- делю Имитация присутствия в период отпуска  Л огическое сопряжение до 60 объектов Сигнальный модуль для индикации до 76 объектов и событий | Сетевое напряжение: 230 В перем. тока, 50 - 60 Гц, шина KNX Красный светодиод для индикации режима, обыч ный/адресация 5,7-дюмовый ЖК-дисплей с поддержкой графического режима разрешением 320 x 240 пикселей и светодиодной фоновой подсветкой Программируемые клавиши для переключения обычного режима/режима адресации Резистивный аналоговый датчик с сенсорной панелью управления на дисплее Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: Размеры с рамкой: Д 195 x Ш 155 x В 4 мм Установочные размеры: Д 161,5 x Ш 135 x В 64 мм Температура окружающей среды: Эксплуатация от 0°C до +45°C Хранение от -25°C до +70°C Корпус: Пластик ABS Terez 32/19V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90212 | KNX PS 640mA /white | Оборудование KNX | Источники питания | 90212_foto_01.jpg |  | 90212_foto_03.jpg | 90212_foto_04.jpg | KNX PS 640_90212_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/3d4/3d431095ba25d74e63dcd944614ed051.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/173/1411.html?sphrase_id=608 |  | Блок питания KNX, выход 29В / 640мА, встроенный дроссель, на DIN рейку, 6TE / IP20 / белый | Источник питания KNX PS оборудован дросселем для обеспечения постоянного, стабилизируемого напряжения на шине. Устройство предназначено для установки на монтажной шине DIN в силовых распределительных шкафах. Модель KNX PS 640 mА дополнительно оснащена отдельным выходом напряжения 30 В пост. тока без дросселя, чтобы обе- спечить питанием другие приборы. Зажимы для соединения с шиной входят в комплект поставки. Примеры использования: Для создания напряжения на шине KNX и снабжения электропитанием до 64 устройств KNX на одной линии. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение (электропитание шины KNX): 30 В пост. тока Напряжение без дросселя (модификация 640 мА): 30 В пост. тока Номинальный ток: 640 мА Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 6 TE: Д 106 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 | 0.3397 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.12 | 0.095 | 0.065 | 0.34 | 0.000741 | 4007529902125
90211 | KNX PS 160mA /white | Оборудование KNX | Источники питания | 90211_foto_01.jpg |  | 90211_foto_03.jpg | 90211_foto_04.jpg | KNX PS 160_90211_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/4eb/4eb383c7961f8f5dd010443a07e5766c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/173/1412.html?sphrase_id=609 |  | Блок питания KNX, выход 29В / 160мА, встроенный дроссель, на DIN рейку, 4TE / IP20 / белый | Источник питания KNX PS оборудован дросселем для обеспечения постоянного, стабилизируемого напряжения на шине. Устройство предназначено для установки на монтажной шине DIN в силовых распределительных шкафах. Зажимы для соединения с шиной входят в комплект поставки. Примеры использования: Для создания напряжения на шине KNX и снабжения электропитанием до 16 устройств KNX на одной линии. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение (электропитание шины KNX): 30 В пост. тока Номинальный ток: 160 мА Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x Г 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90200 | KNX SA-8C-230V /white | Оборудование KNX | Релейные актуаторы | 90200_foto_01.jpg |  | 90200_foto_03.jpg | 90200_foto_04.jpg | KNX SA-8C-230V_90200_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/408/40836609b64776780efba59c213b806a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/170/1413.html?sphrase_id=610 |  | Релейный актуатор KNX, 8-канальный, выход 230В~ /10А, емкостная нагрузка до 21 мкФ, на DIN рейку, 4TE / IP20 / белый | Актуаторы переключения KNX SA-8C-230V принимают телеграммы с шины KNX/EIB и переключают 8 потребителей независимо друг от друга. Каждый выход подключается через моностабильное реле. Каждый выход индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены логические интерфейсы, ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и обширные функции таймерного включения/выключения, например включение/выключение задержки времени и функции лестничного освещения. Дополнительно представлена функция управления сценами. У серийно устанавливаемых устройств предусмотрено соединение мостами на четыре L-выхода. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 230 В перем. тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт, 10 A cosφ=1 Коммутационная способность Лампы накаливания: 2700 Вт Высоковольтные галогенные лампы: 2500 Вт Низковольтные галогенные лампы: 1000 Вт Люминесцентные лампы: 1800 Вт без компенсации Люминесцентные лампы: 1000 Вт с параллельной компенсацией при емкостной нагрузке: макc. 100 мкФ при 10 А Ручное управление: Ручное управление непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x Г 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90201 | KNX SA-16C-230V /white | Оборудование KNX | Релейные актуаторы | 90201_foto_01.jpg |  | 90201_foto_03.jpg | 90201_foto_04.jpg | KNX SA-16C-230V_90201_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/5b0/5b0b084795ebed98c0d35eef439901cc.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/170/1406.html?sphrase_id=611 |  | Релейный актуатор KNX, 16-канальный, выход 230В~ /10А, емкостная нагрузка до 21 мкФ, на DIN рейку, 8TE / IP20 / белый | Актуаторы переключения KNX SA-16C-230V принимают телеграммы с шины KNX/EIB и переключают 16 потребителей независимо друг от друга. Каждый выход подключается через моностабильное реле. Каждый выход индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены логические интерфейсы, ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и обширные функции таймерного включения/выключения, например включение/выключение задержки времени и функции лестничного освещения. Дополнительно представлена функция управления сценами. У серийно устанавливаемых устройств предусмотрено соединение мостами на четыре L-выхода. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 230 В перем. тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт, 10 A cosφ=1 Коммутационная способность Лампы накаливания: 1900 Вт Высоковольтные галогенные лампы: 1400 Вт Низковольтные галогенные лампы: 500 Вт Люминесцентные лампы: 500 Вт без компенсации Люминесцентные лампы: 120 Вт с параллельной компенсацией при емкостной нагрузке: макc. 21 мкФ при 10 А Ручное управление: Ручное управление коммуникационными каналами непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 8 TE: Д 144 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 | 0.4995 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.083 | 0.095 | 0.065 | 0.5 | 0.00051253 | 4007529902019
90209 | KNX SA-8C-230V-CL /white | Оборудование KNX | Релейные актуаторы | 90209_foto_01.jpg |  | 90209_foto_03.jpg | 90209_foto_04.jpg | KNX SA-8C-230V-CL_90209_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/665/665b289c6b4f5196bbf19ae922fa0b82.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/170/1414.html?sphrase_id=612 |  | Релейный актуатор KNX, 8-канальный, выход 230В~ /16А, емкостная нагрузка до 100 мкФ, на DIN рейку, 8TE / IP20 / белый | Актуаторы переключения KNX SA-8C-230VCL принимают телеграммы с шины KNX/EIB и переключают потребителей независимо друг от друга. Подходит для нагрузок до 100 мкФ при 16 А Каждый выход подключается через бистабильное реле и имеет дополнительную возможность ручного управления с помощью переключателя на актуаторе. Каждый выход индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены логические интерфейсы, ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и обширные функции таймерного включения/выключения, например включение/выключение задержки времени и функции лестничного освещения. Дополнительно представлена функция управления сценами. При отключении сетевого напряжения все реле остаются в своем текущем положении включения/выключения. В случае возможного отключения напряжения на шине или его восстановления можно запрограммировать положение реле индивидуально для каждого канала. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 230 В перем. тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт, 16 A cosφ=1 Коммутационная способность Лампы накаливания: 2700 Вт Высоковольтные галогенные лампы: 2500 Вт Низковольтные галогенные лампы: 1000 Вт Люминесцентные лампы: 1800 Вт без компенсации Люминесцентные лампы: 1000 Вт с параллельной компенсацией при емкостной нагрузке: макc. 100 мкФ при 10 А Ручное управление: Ручное управление коммуникационными каналами непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 8 TE: Д 144 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 | 0.3996 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.15 | 0.095 | 0.065 | 0.4 | 0.00092625 | 4007529902095
90210 | KNX SA-8C-EM /white | Оборудование KNX | Релейные актуаторы | 90210_foto_01.jpg |  | 90210_foto_03.jpg | 90210_foto_04.jpg | KNX SA-8C-EM_90210_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/999/999414171f1cd25693164246bf307bbc.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/170/1415.html?sphrase_id=613 |  | Релейный актуатор KNX, функция измерения тока, 8-канальный, выход 230В~ /16А, емкостная нагрузка до 200 мкФ, на DIN рейку, 8TE / IP20 / белый | Измеряет потребляемую электроэнергию подключенными нагрузками от 20 мА Измеряемые данные могут измеряться в: мА, A, Вт Определение электропотребления в каждом канале и суммарно по всем каналам Сбрасываемый счетчик времени наработки Контроль интервалов сервисного обслуживания Актуаторы переключения KNX SA-8C-230V-EM принимают телеграммы с шины KNX/EIB и переключают потребителей независимо друг от друга. Каждый выход подключается через бистабильное реле и имеет дополнительную возможность ручного управления с помощью переключателя на актуаторе. Каждый выход индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены логические интерфейсы, ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и обширные функции таймерного включения/выключения, например включение/выключение задержки времени и функции лестничного освещения. Дополнительно представлена функция управления сценами. При отключении сетевого напряжения все реле остаются в своем текущем положении включения/выключения. В случае возможного отключения напряжения на шине или его восстановления можно запрограммировать положение реле индивидуально для каждого канала. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих вну- тренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 230 В перем. тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт, 16 A cosφ=1 Коммутационная способность Лампы накаливания: 3680 Вт Высоковольтные галогенные лампы: 3680 Вт Низковольтные галогенные лампы: 2000 Вт Люминесцентные лампы: 3680 Вт без компенсации Люминесцентные лампы: 2500 Вт с параллельной компенсацией при емкостной нагрузке: макc. 200 мкФ при 10 А Ручное управление: Ручное управление коммуникационными каналами непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 8 TE: Д 144 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90190 | KNX SBA-4C-230V /white | Оборудование KNX | Актуаторы жалюзи | 90190_foto_01.jpg |  | 90190_foto_03.jpg | 90190_foto_04.jpg | KNX SBA-4C-230V_90190_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/ea9/ea95fc7b8db2883b72b3573d47dc1892.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/171/1416.html?sphrase_id=614 |  | Актуатор жалюзи KNX, 4-канальный, 10 А, выходы ~230 В, 600 Вт, ручное управление / IP20 / белый | Жалюзийные актуаторы KNX SBA-4C- 230 V принимают телеграммы с шины KNX/EIB и управляют несколькими приводами с концевыми выключателями независимо друг от друга. Каждый канал подключается через моностабильное реле и имеет дополнительную возможность ручного управления с помощью переключателя на актуаторе. Каждый канал индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и многочисленные возможности калибровки и позиционирования. Для возможного отключения напряжения на шине или его восстановления можно запрограммировать начальное положение реле индивидуально для каждого канала. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 230 В перем. тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт Коммутационная способность Приводы рулонных жалюзи: 600 Вт Ручное управление: Ручное управление жалюзийны ми каналами непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90192 | KNX SBA-8C-230V /white | Оборудование KNX | Актуаторы жалюзи | 90192_foto_01.jpg |  | 90192_foto_03.jpg | 90192_foto_04.jpg | KNX SBA-8C-230V_90192_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/785/7856c426c2532d5b09019f5d6e16649a.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/171/1407.html?sphrase_id=615 |  | Актуатор жалюзи KNX, 8-канальный,10 А, выходы ~230 В, 600 Вт, ручное управление / IP20 / белый | Жалюзийные актуаторы KNX SBA-8C- 230 V принимают телеграммы с шины KNX/EIB и управляют несколькими приводами с концевыми выключателями независимо друг от друга. Каждый канал подключается через моностабильное реле и имеет дополнительную возможность ручного управления с помощью переключателя на актуаторе. Каждый канал индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и многочисленные возможности калибровки и позиционирования. Для возможного отключения напряжения на шине или его восстановления можно запрограммировать начальное положение реле индивидуально для каждого канала. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 230 В перем. тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт Коммутационная способность Приводы рулонных жалюзи: 600 Вт Ручное управление: Ручное управление жалюзийны ми каналами непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 8 TE: Д 144 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 | 0.4995 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.15 | 0.095 | 0.065 | 0.5 | 0.00092625 | 4007529901920
90191 | KNX SBA-4C-24V /white | Оборудование KNX | Актуаторы жалюзи | 90191_foto_01.jpg |  | 90191_foto_03.jpg | 90191_foto_04.jpg | KNX SBA-4C-24V_90191_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/75c/75c57b2ab5d8f02335212fed9965785c.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/171/1417.html?sphrase_id=616 |  | Актуатор жалюзи KNX, 4-канальный, 10 А, выходы 24В, 200 Вт, ручное управление / IP20 / белый | Каждый канал подключается через моностабильное реле и имеет дополнительную возможность ручного управления с помощью переключателя на актуаторе. Каждый канал индивидуально программируется через ETS3/4. На выбор представлены ответные оповещения о состоянии, функции блокировки, основные функции переключения и многочисленные возможности калибровки и позиционирования. Для возможного отключения напряжения на шине или его восстановления можно запрограммировать начальное положение реле индивидуально для каждого канала. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 24 В постоянного тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт Коммутационная способность Приводы рулонных жалюзи 24 В постоянного тока: 200 Вт Ручное управление: Ручное управление жалюзийны ми каналами непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x В 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.
90180 | KNX CD-4C /white | Оборудование KNX | Диммеры | 90180_foto_01.jpg |  | 90180_foto_03.jpg | 90180_foto_04.jpg | KNX CD-4C_90180_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/fc7/fc7214a861c58d6fcd8b32446e4f6e80.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/174/1418.html?sphrase_id=617 |  | Диммер KNX, 4-канальный, выход 1-10 В, релейный выход 230 В~ - 16А, на DIN рейку, 4TE / IP20 / белый | Диммерные актуаторы KNX CD-4C служат для включения и регулирования яркости люминесцентных ламп с ЭПРА 1-10 В. При этом напряжение на ЭПРА передается через реле устройства. Регулировка светильников производится напряжением 1-10 В. Напряжение 1-10 В подается от ЭПРА. Устройство оснащено защитой от перепадов температуры и коротких замыканий, а также лампами с бережным плавным включением. Устройство предназначено для жесткой установки на монтажную профильную шину в силовых распределительных шкафах. Монтаж следует производить в сухих внутренних помещениях. | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 230 В перем. тока/50 Гц Выходное напряжение: 230 В перем. тока Емкостная нагрузка обычное потребление мощности: < 0,5 Вт, 10 A cosφ=1 Коммутационная способность Лампы накаливания: 2700 Вт Высоковольтные галогенные лампы: 2500 Вт Низковольтные галогенные лампы: 1000 Вт Люминесцентные лампы: 1800 Вт без компенсации Люминесцентные лампы: 1000 Вт с параллельной компенсацией при емкостной нагрузке: макc. 100 мкФ при 10 А Ручное управление: Ручное управление непосредственно на приборе Степень защиты: IP20 / I / CE Габариты: 4 TE: Д 72 x Ш 60 x Г 86 мм Температура окружающей среды: от 0°C до +45°C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 |  | 60 | 0.2378 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.083 | 0.095 | 0.065 | 0.238 | 0.00051253 | 4007529901807
90134 | DALI/KNX Gateway IP-N /white | Оборудование KNX | Шлюзы KNX/DALI | 90134_foto_01.jpg |  |  | 90134_foto_04.jpg | DALIKNX Gateway IP-N_90134_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/075/0754f887b80b99e3b92a9d6a24a775e5.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/175/1419.html?sphrase_id=618 |  | Шлюз DALI/KNX, WEB-сервер, 1х порт RJ45 (Ethernet), до 16 групп управления (до 64 устройств), до 16 сценариев освещения, ЖК дисплей, кнопки ручного управления, электропитание 110-220В~, на DIN рейку, 4TE / IP20 / белый | Шлюз соединяет шину KNX с шиной Dali (DALI шина для управления освещением) Шлюз для контроля и диммирования до 64 ЭПРА в 16 группах Установка и управление DALI ЭПРА через встроенный кнопочный, веб-сервера или ETS Различные режимы работы Функция прожига светильников Сцены модуля для управления отдельными ЭПРА Индивидуальные ошибки обнаружения (передача для KNX or Ethernet) Функция для быстрой и простой замены одного электронного балласта без ETS или системный интегратор Функции проверки и оценки в DALI | Сетевое напряжение: Питающее напряжение: 110 - 240 V , 50 / 60 Hz Выходное напряжение: max. 0,1 A, KNX BUS Потребляемая мощность: 7 Вт Степень защиты: IP20 / Класс I Температура окружающей среды: 0 °C до +45 °C Материал: Пластик LEXAN UL-94-V0 ERR-LED красный при возникновении ошибок, LED красный при отображении нормальных/режим адресации, PWR-LED зеленый при отображении оперативной readi-ness (мигает, когда работает нормально, 3 ключа для устройств управления и параметризации, узнавание клавиш для переключения 86 60 46 нормального/режим адресации |  | 60 | 0.165 |  | шт | Германия | 1 шт. | 0.093 | 0.075 | 0.081 | 0.19 | 0.00056498 | 4007529901340
90123 | DALI -Programming Tool /white | [10 empty] | Программный пакет для программирования оборудования DALI / белый
90221 | KNX-WTS-GPS /white | Оборудование KNX | Погодная станция | 90221_foto_01.jpg |  |  | 90221_foto_04.jpg | KNX-WTS-GPS_90221_PASPORT_RUS.pdf | http://www.beg-russia.ru/upload/iblock/405/40558ceb9a00619a227c1076be6951c1.jpg | http://www.beg-russia.ru/products/176/1420.html?sphrase_id=620 |  | Метео-станция KNX / белый | Метеорологическая станция для инженерного обслуживания здания, которая основана на технологии KNX / EIB-BUS. Значения могут использоваться для контроля порога в зависимости от коммутационных выходов Датчики, электроника и шины помещаются в компактном корпусе Определение положения солнца с помощью GPS сигнала (Азимут и угол возвышения) для автоматического управления солнцезащитными экранами Измерение освещенности (выход измеренного значения в люкс) Интегрированное измерение скорости ветра (без ветрового колеса) с регулируемым порогом сигнала тревоги Обнаружение осадков с регулируемым синалом тревоги Измерение температуры Недельные и годовые реле времени Примеры использования: Для автоматического управления солнцезащитными экранами | Сетевое напряжение: KNX-BUS 24 V DC, 12-40 V DC или 12...28 V AC Степень защиты: IP44 / Класс II / CE Габариты:: 96 x 77x 118 мм Температура окружающей среды: -30°C до +50°C Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната |  | 60 |  |  | шт | Германия | 1 шт.